DB

天 津 市  工 程 建 设 标 准

DB 29-XXX-2020

电气装置消防安全检测技术规程

Technical code of fire-security check for electric devices

（征求意见稿）

2020 - XX - XX发布

2020 - XX - XX实施

天津市住房和城乡建设委员会 发布

目  次

目次	I

前言	III

引言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基本要求	1

4 技术要求	1

4.1 一般要求	1

4.2 变压器	2

4.3 高压电器	4

4.4 低压配电与低压电器	6

4.5 低压配电线路	10

4.6 照明装置	17

4.7 低压用电设备	18

4.8 接地和等电位联结	21

5 建筑电气防火检测方法	22

5.1 一般规定	22

5.2 抽样方法	22

5.3 检测仪器的基本配置和性能指标	22

5.4 检测方法	22

5.4.2.1 超声波探测法	23

5.4.2.2 痕迹观察法	23

5.4.3  谐波分量及电流的测量	23

5.4.3.1 谐波分量检测	23

5.4.3.2 电流真有效值	23

5.4.3.3 漏电电流有效值的测量	23

5.4.4 导线绝缘电阻的测量	23

5.4.5接地电阻的测量	24

6 过热型火灾隐患判断法	24

6.1 表面温度判断法	24

6.2 比较判断法	24

6.3 热图像判断法	25

7 火灾危险等级	25

8 检测记录及检测报告要求	25

附  录  E （资料性附录） 检测周期	31

前  言

本标准按照GB/T1.1-2009给出的规定起草。

本标准代替并废除天津市工程建设标准DB29-59-2003《电气装置消防安全检测技术规程》。

本标准由天津市消防救援总队提出并归口。

本标准由天津市消防救援总队组织实施。

本标准由天津市消防救援总队组织起草。

本标准参加起草单位：天津市消防救援总队、应急管理部天津消防研究所、天津市消防协会

本标准主要起草人：赵晖、苏琳、刘帅帅、何中旭、李嘉欣、鲁博、李树超、王同喜、李剑、王莹、韩冲、李泽、鲁博、靳顺顺。

引  言

《中华人民共和国消防法》规定：电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，必须符合消防技术标准和管理规定。为防止和减少电气火灾的发生,保障公民的人身和财产安全，本标准针对我国建筑电气火灾的特点和规律，提出了建筑电气防火检测内容和检查方法，为建筑电气火灾防治以及消防监督检查工作提供技术依据。

本标准是在总结建筑电气系统和设备的火灾危险性和火灾发生特点的基础上，结合各地建筑电气防火安全检测的实际状况，并吸收国内外相关技术标准的先进内容编制而成的。

建筑电气防火检测技术规程

- 范围

本标准规定了变压器、高压电器、低压配电与低压电器、低压配电线路、照明装置、低压用电设备、接地和等电位联结电气防火检测的一般要求、直观检查、仪器检测以及电气火灾隐患判断方法和结果处理。

本标准适用于10kV及以下电力用户的电气防火检测。

本标准不适用于矿井地下、爆炸危险场所以及防静电、防雷和消防设施的电气防火检测；不适用于成套装置内装的电器设备的电气防火检测。

- 规范性引用文件

下列文件对于文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范

GB50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

GB50054-2011 低压配电设计规范

GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波

GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡

- 基本要求

- 电气装置和设备必须符合国家现行技术标准的要求，应具有合格证和检验证书；

- 实行生产许可或安全认证的产品应具有合法企业出具的合格有效的生产许可证或产品检验认证标志；

- 电气防火检测应在电气设备和线路经过1h以上时间的有载运行，进入正常热稳定工作状态，其温度变化率小于1℃/h后进行；

- 检测仪器应经过法定计量检定机构检定/校准合格，并在有效期内；

- 检测人员在现场进行检测时，应遵守带电作业安全的有关规定；

- 建筑电气防火检测除按本规程的规定执行外，尚应符合国家现行有关规范和标准的规定。

- 技术要求

  - 一般要求

4.1.1检查内容

- 电气设备铭牌标志应清晰、明显，铭牌参数应与设计参数相符；C

- 变配电设备周围和设置变配电设备的室内不应存放可燃物和其他杂物；A

- 电气装置、设备和器件表面无积污、破损现象；C

- 电气设备和线路应无裂纹、破损、烧蚀现象；

- 电气设备连接点、壳体等不应有火花放电现象；A

- 每个接线端子的每一侧宜接一根导线，最多不得超过2根导线；C

- 电气装置不应安装在可燃材料上；A

- 电气装置和设备安装在高温高湿环境时，应采取有效隔离措施。A

    - 检查方法

- 对文件资料的检查要核对相关资料，扫码或网上核实其真实有效性；

- 采用超声波测试仪检测火花放电现象；

- 观察法检查其他一般要求。

  - 变压器

4.2.1油浸式变压器

4.2.1.1检查内容

- 1 直观检查

- 变压器室通往其他配电装置的电缆贯穿的隔墙、孔洞电缆构筑物的开孔部位，均应实施防火封堵；C

- 变压器室、配电装置室、高压电容器室应设置防止小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟道等进入室内的设施；C

- 变压器引线接头、电缆、母线应无过热痕迹；A

- 储油柜的油位与温度应在规定范围内，各部位无渗油、漏油现象；B

- 套管、绝缘子外部无破损、裂纹、积污现象；C

- 套管、绝缘子无火花放电痕迹；A

- 吸湿器完好，吸附剂干燥无变色现象；C

- 变压器无异常声响；C

- 泄油池内应无污物、漏油。C

- 2 仪器检测

- 测试环境温度，油浸式变压器室温不宜超过45℃；B

- 测试各部位电气连接点（含端子）、引线接点、电缆终端头温度。高压电器的连接点、接线端子、动静触头间、电缆头等温度不应超过表1中规定的数值；油浸式或干式电压互感器的绕组温度不应超过表2中规定的数值；B

- 测量变压器顶层油温，不宜超过85℃；B

- 检查各种电气连接点、绝缘子、套管、电缆终端头、箱体等处的火花放电。A

- 表1交流高压电器触头及导体连接端子在空气中最高允许温度及允许温升值

| 部位 |  | 最高允许温度 ℃ | 周围空气温度为40℃的允许温升 K |
| --- | --- | --- | --- |
| 触头 | 裸铜、裸铜合金 | 75 | 35 |
|  | 镀锡 | 90 | 50 |
|  | 镀银或镀镍 | 105 | 65 |
| 与外部导体连接的端子和导体连接的接合部分 | 裸铜、裸铜合金 | 90 | 50 |
|  | 裸铝、裸铝合金 | 90 | 50 |
|  | 镀（搪）锡或镀银 | 105 | 65 |

- 表2 油浸式或干式电压互感器的允许温度

| 部位 | 类别 |  |  | 最高允许温度 ℃ | 周围空气温度为40℃的允许温升 K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绕 组 | 油浸式 |  |  | 95 | 55 |
|  | 油浸式全封闭 |  |  | 105 | 60 |
|  | 干 式 | 绝缘耐热等级 | A级 | 105 | 55 |
|  |  |  | E级 | 120 | 75 |
|  |  |  | B级 | 130 | 85 |
|  |  |  | F级 | 155 | 110 |
|  |  |  | H级 | 180 | 135 |
| 油浸式油顶 | 一般情况 |  |  | 90 | 50 |
|  | 油面上充有惰性气体 或全封闭式 |  |  | 95 | 55 |
| 铁及其他金属结构零件表面 |  |  |  |  | 不得超过接触或邻近绝缘材料的温升极限 |

4.2.1.2检查方法

- 采用超声波测试仪检测火花放电现象；

- 采用非接触式测温仪器测量表面温度；

- 观察法检查其他要求。

4.2.2干式变压器

- 4.2.2.1检查内容

- 1 直观检查

- 变压器室不应堆放可燃物及杂物；A

- 套管、绝缘子外部无破损、裂纹、积污现象；C

- 铁芯、套管表面无火花放电痕迹；A

- 变压器无异常声响；C

- 冷却装置运行应正常。C

- 2 仪器检测

- 变压器引线接头、电缆终端头等温度不应超过表1规定的数值；B

- 检查各种电气连接点、绝缘子、套管、电缆终端头、箱体等处的火花放电；A

- 干式变压器的最高允许温度不应超过表3中规定的最高允许温度值。B

- 表3   干式电力变压器最高允许温度值

| 绝缘耐温等级（℃） |  | 105(A) | 120(E) | 130(B) | 155(F) | 180(H) | 220(C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流下绕组平均温升限值(K) |  | 60 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| 参考温度（℃） |  | 80 | 95 | 100 | 120 | 145 | 170 |
| 绕组热点温度(℃) | 额定值 | 95 | 110 | 120 | 145 | 175 | 210 |
|  | 最高允许值 | 140 | 155 | 165 | 190 | 220 | 250 |

4.2.2.2 检查方法

- 采用超声波测试仪检测火花放电现象；

- 采用非接触式测温仪器测量表面温度；

- 观察法检查其他要求。

  - 高压电器

4.3.1高压开关与断路器

4.3.1.1 检查内容

- 1 直观检查

- 套管、绝缘子外部无破损、裂纹、积污现象；C

- 动静触头接触应良好，各连接部位应牢固可靠；C

- 运行中无异常声响和气味；B

- 负荷开关的灭弧罩应完好无损；C

- 少油断路器的油色、油位应正常，无渗油、漏油现象；C

- 真空断路器的灭弧装置应完好无损。C

- 2 仪器检测

- 测试母线间相互连接点的温度、开关和断路器动静触头温度、接线端子的温度和电缆头温度，温度值不应超过表1中规定的值；B

- 检查各绝缘子、套管和带电体对地的火花放电。A

4.3.1.2 检查方法

- 采用超声波测试仪检测火花放电现象；

- 采用非接触式测温仪器测量表面温度；

- 观察法检查其他要求。

- 4.3.2高压熔断器

4.3.2.1 检查内容

- 1 直观检查

- 套管、绝缘子外部无破损、裂纹、积污现象；C

- 动静触头间接触应良好，各连接部位应牢固可靠；C

- 熔体管无损伤、变形、开裂现象；C

- 运行中无异常声响和气味。B

- 2 仪器检测

- 测试各连接点、接线端子、动静触头的温度,其温度值不应超过表1中规定的值；B

- 检查各绝缘子、套管和带电体对地的火花放电。A

4.3.2.2 检查方法

- 采用超声波测试仪检测火花放电现象；

- 采用非接触式测温仪器测量表面温度；

- 观察法检查其他要求。

4.3.3电压互感器与电流互感器

4.3.3.1 检查内容

- 1 直观检查

- 电压表、电流表、信号装置应正常；C

- 套管、绝缘子外部无破损、裂纹、积污现象；C

- 电流互感器应正常工作；C

- 油浸式互感器的油色、油位应正常，无渗漏现象；C

- 各连接部位应牢固可靠；C

- 运行中无异常声响和气味。B

- 2 仪器检测

- 测试高压互感器绕组出头和连接端子温度，其温度值不应超过表1中规定的数值；B

- 测试电压互感器的绕组温度，其温度值不应超过表2中规定的数值；B

- 检查高压互感器的绝缘子、套管和带电体对地的火花放电。A

4.3.3.2 检查方法

- 采用超声波测试仪检测火花放电现象；

- 采用非接触式测温仪器测量表面温度；

- 观察法检查其他要求。

- 4.3.4高压电容器

4.3.4.1 检查内容

- 1 直观检查

- 电容器的外壳和支架应接地；B

- 油色、油位正常，无渗漏现象；C

- 各连接部位应牢固可靠；C

- 油箱外壳完好无损；C

- 电容器组运行时，无异常声响和气味。B

- 2 仪器检测

- 测试高压电容器组运行时连接端子的温度，其温度值不应超过表1中规定的数值；B

- 检查绝缘子、套管和电极间的火花放电。A

4.3.4.2 检查方法

- 采用超声波测试仪检测火花放电现象；

- 采用非接触式测温仪器测量表面温度；

- 观察法检查其他要求。

  - 低压配电与低压电器

4.4.1低压配电

4.4.1.1检查内容

- 1 直观检查

- 绝缘导线穿越金属构件时，应有不被损伤的保护措施；C

- 连接到发热元件（如管形电阻）上的绝缘导线，应采取隔热措施；A

- 同一端子上导线连接不多于2根，防松垫圈等零件应齐全；C

- 接线应采用铜质或有电镀金属层防锈的螺栓和螺钉压接牢固，防松弹簧垫圈无缺损；C

- 金属外壳、框架应接零(PEN)或接地（PE)；B

- 测量、计量仪表指示应正常；C

- 导线绝缘应无老化、腐蚀和损伤痕迹；A

- 各部位连接接点应无过热、锈蚀、烧伤、熔接等痕迹；A

- 套管、绝缘子应无破损、裂纹。C

- 不同相线接线端子间，相线对地应无火花放电痕迹；A

- 灭弧装置，如灭弧栅、灭弧触头、灭弧罩、灭弧用的绝缘板应完好无损；C

- 电磁式电器应无异常声响；C

- 配电装置周围环境不应有可燃物。A

- 2 仪器检测

- 测量并记录母线的连接点、分支接点、接线端子的温度，允许温升值不应大于表4和表5中规定的值；B

- 测量并记录开关触头、熔断器触头、电缆终端头的温度，允许温升值不应大于表4和表5中规定的值；B

- 测量并记录保护地线（PE线）异常电流（剩余电流），不应大于1A；B

- 检查各连接接点及对地的火花放电。A

- 表4 低压电器与外部连接的接线端子的允许温升值

| 接线端子材料 | 周围空气温度为40℃的允许温升 K |
| --- | --- |
| 裸铜 | 60 |
| 裸黄铜 | 65 |
| 铜（或黄铜）镀锡 | 65 |
| 铜（或黄铜）镀银镀锡 | 70 |

- 表5 交流低压母线装置各部位的允许温升值

| 部 位 | 周围空气温度为40℃的允许温升(K) |
| --- | --- |
| 母线上的插接式触点 铜母线 镀锡铝母线 | - 60 55 |
| 母线相互连接处 铜—铜 铜搪锡—铜搪锡 铜镀银—铜镀银 铝搪锡—铝搪锡 铝搪锡—铜搪锡 | - 50 60 80 55 55 |
| 注：低压配电室的最高温度不应超过40℃ |  |

4.4.1.2 检查方法

- 采用超声波测试仪检测火花放电现象；

- 采用非接触式测温仪器测量表面温度；

- 采用专用工具检查接线的牢固情况；

- 采用漏电电流表测量接地线异常电流（漏电流）；

- 采用钳型电流表测量相线电流；

- 采用钳形接地电阻测试仪测量接地电阻值；

- 采用数字兆欧表测量绝缘电阻；

- 观察法检查其他要求。

4.4.2电器

4.4.2.1检查内容

- 安装在柜、箱、盘或建筑墙上的电器，应采用金属支架或卡轨，绝缘板固定应牢固可靠；C

- 柜、箱、盘的固定支架、金属框架和箱体外壳必须接地（PE）或接零（PEN）；装有电器的可开门和金属框架接地端子间，连接的编织铜线不应断裂松脱；C

- 有防震要求电器的减震装置，其紧固螺栓应采用防松措施；C

- 接线应排列整齐，导线的绝缘良好，无损伤；C

- 电源线应接在电器固定触头端，不应反接在可动的触头端，且电器不得上下倒置安装；B

- 电器端子接线应采用铜质或有电镀金属层的防锈螺栓和螺钉压接牢固，防松弹簧垫圈无缺损；C

- 与电器连接的电线端部应无松散、断股缺陷；C

- 电器外露可导电外壳接地连接应可靠完好；C

- 电器发热元件周围应散热良好，与导线间应有隔热措施；C

- 电器端子安装牢固，端子规格与所连接的导线截面大小适配；C

- 电磁型电器不应有异常电磁振动声音；C

- 负荷开关、隔离电器和控制电器的灭弧罩、触头间隔板应完好，无缺损；C

- 电气设施周围不应有可燃物。A

4.4.2.2 检查方法

- 观察法检查。

4.4.3剩余电流动作保护装置

4.4.3.1 检查内容

- 剩余电流动作保护器（RCD）应安装在建筑物的电源进线或配电干线分支处，接线应与低压配电系统保护接地形式相对应，按照附录A执行；A

- 剩余电流动作保护装置负载侧的N线，只能作为中性线，不得与其他回路共用，且不能重复接地；PEN线或PE线不应穿过剩余电流保护器的互感器负载侧中性线，不得与其他回路共用；C

- 在任何情况下，剩余电流动作保护器及其与之配套使用的短路保护电器，不应单独切断N线；C

- 所保护的低压配电线路和设备的外露导电部分应可靠接地；B

- 手动操作剩余电流动作保护试验装置，应动作正常。 C

- 4.4.3.2检查方法

- 观察检查；

- 采用附录B的方法模拟电流故障进行主要技术参数的检测。

4.4.4低压配电柜（箱、盘）

4.4.4.1检查内容

- 1 直观检查

- 在使用了低于B1级装修材料的房间内，配电柜（箱、盘）应采用不燃材料制作，其壳体和底板应采用A级材料；A

- 配电柜（箱、盘）安装在可燃结构上时，应有隔热、散热措施； A

- 配电柜（箱、盘）周边0.3m内不应有可燃物；箱门操作方便，不得被它物遮挡；箱体内和下方，不得搁置和堆放可燃物；A

- 可燃材料仓库的配电柜（箱、盘）宜设置在库房外，并有防湿和防雨等防护措施；B

- 配电柜（箱、盘）内配线的一般规定：C

- 配线整齐，无绞接现象；

- 导线连接紧密，无断股，绝缘良好；

- 同一端子导线连接不多于2根，防松垫圈等零件齐全并压接牢固；

- 配电柜（箱、盘）内安装的接触器、开关等电器设备动作灵活，接触良好，触头无烧蚀现象；A

- 熔断器不应采用金属丝或不合规格的熔体替代；A

- 配电柜（箱、盘）内，应分别设置中性线（N线）和保护地线（PE线）汇流排，标识清晰，零线和保护地线应分别经各自的汇流排配出，不得铰接或交错混配；C

- 配电柜（箱、盘）的运行电压、电流应正常，各种仪表指示正常。C

- 2 仪器检测

- 配电柜（箱、盘）内，配电回路漏电安全保护装置的动作电流不应超过30mA，动作时间不大于0.1s，且动作可靠；B

- 配电柜（箱、盘）内母线的连接点、分支接点、接线端子的温度不应超过表4中的数值，同相（路）上下接线端子温差应小于10K；B

- 配电柜（箱、盘）内线间和线对地间的绝缘电阻值应符合要求，馈电线路应大于0.5MΩ，二次回路应大于1MΩ；B

- 配电柜（箱、盘）内开关电器不应有打火放电现象。A

- 4.4.4.2检查方法

- 采用超声波测试仪检测火花放电现象；

- 采用非接触式测温仪器测量表面温度；

- 采用专用工具检查接线的牢固情况；

- 采用漏电保护器测试仪测试动作时间；

- 采用漏电电流检测仪测量接地线异常电流（漏电流）；

- 采用数字兆欧表测量绝缘电阻；

- 观察法检查其他要求。

4.4.5插座与开关

4.4.5.1检查内容

- 1 直观检查

- 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时，应有明显的区别，不同结构，不同规格的插座不能互换； 配套的插头，应按交流、直流或不同电压等级区别使用；C

- 落地插座面板应牢固可靠、密封良好；C

- 插座、开关靠近高温物体、可燃物或安装在可燃结构上时，应有隔热、散热等保护措施；A

- 导线与插座或开关连接处应牢固可靠，螺丝应压紧无松动，面板无松动或破损；C

- 插座的相线、中性线和接地线接线应正确；C

- 不间断电源插座及应急电源插座应设置标识；C

- 插座面板应无烧蚀、变色和熔融痕迹；A

- 使用移动式插座应符合下列规定：

- 电源线采用铜芯护套软线；C

- 具有保护接地线（PE线）；B

- 不应放置在可燃物上；A

- 不宜串接使用；C

- 严禁超容量使用。C

- 2 仪器检测

- 潮湿场所应采用密封型的保护型插座，且插座安装高度不低于1.5m；C

- 插座、照明开关接线端子、触点的温度不应超过表4规定的数值。B

- 4.4.5.2 检查方法

- 采用插座测试仪检查插座接线是否正确；

- 采用非接触式测温仪器测量表面温度；

- 采用专用工具检查接线的牢固情况；

- 采用5M钢卷尺测量高度；

- 观察法检查其他要求。

  - 低压配电线路

4.5.1一般要求

4.5.1.1 检查内容

- 1 直观检查

- 配电线路应根据不同故障类别和具体工程要求装设短路保护、过负载保护、接地故障保护等，用于切断供电电源或发出报警信号；B

- 配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时，应采取穿金属管等防火保护措施；敷设在有可燃物的吊顶内时，宜采取穿金属管、采取封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施；C

- 配电线路不得穿越通风管道内腔或敷设在通风管道外壁上，穿金属管保护的配电线路可紧贴通风管外壁敷设；C

- 明敷线路的导线与导线、导线与其他管线交叉或穿越建筑物时，均应穿绝缘套管；C

- 配电线路及设备外露可导电部分的接地，建筑物内导电体(如水管等)的等电位联结，应连接牢固可靠，接触良好；C

- 当配电系统的管道、电缆盒（槽）、母线、绝缘母线槽穿过有特殊防火要求的建筑构件（如地板、墙壁、屋顶、天花板、隔墙）留下的孔穴时，应按建筑构件原有防火等级进行封堵。C

- 2 仪器检测

- 配电线路按敷设方式、环境条件确定的导体最小截面，应满足机械强度的要求，且每一相导体截面不应小于表6的规定；C

- 表6 导体最小允许截面积

| 布线系统形式 | 线路用途 | 导体最小截面积（mm2） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 铜 | 铝 |
| 固定敷设的电缆和绝缘电线 | 电力和照明线路 | 1.5 | 2.5 |
|  | 信号和控制线路 | 0.5 | —— |
| 固定敷设的裸导体 | 电力（供电）线路 | 10 | 16 |
|  | 信号和控制线路 | 4 | —— |
| 用绝缘电线和电缆的柔性连接 | 任何用途 | 0.75 | —— |
|  | 特殊用途的特低电压 | 0.75 | —— |

- 各种配线与管道接近敷设时，其最小距离应符合表7的规定；C

- 表7 各种配线与管道间最小距离

| 配线方式 管道名称 |  | 导线穿管配线（mm） | 绝缘导线明配（mm） | 配电设备（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤气管 | 平行 | 100 | 1000 | 1500 |
|  | 交叉 | 100 | 300 | —— |
| 蒸汽管 | 平行 | 1000(500) | 1000(500) | 500 |
|  | 交叉 | 300 | 300 | —— |
| 暖气管、热水管 | 平行 | 300(200) | 300(200) | 100 |
|  | 交叉 | 100 | 100 | —— |
| 注：表内有括号者为各种配线在管道下边敷设的数值。 |  |  |  |  |

- 电线管与热水管、蒸汽管同侧敷设时,宜敷设在热水管、蒸汽管的下面。平行敷设在热水管、蒸汽管下面的相互间的净距，分别不宜小于0.2m和0.5m；当电线管敷设在热水管、蒸汽管的下面有困难时,平行敷设在热水管、蒸汽管上面的相互间的净距，分别不宜小于0.3m和1m；电线管与热水管、蒸汽管上或下的交叉净距，分别不宜小于0.1m和0.3m；当电线管敷设在热水管、蒸汽管的下或上面的相互间的净距，都不能满足上述要求时，应采取隔热措施。对有保温措施的蒸汽管道其净距可减至0.2m；C

- 电线、电缆在室内直敷时, 水平敷设至地面的距离不应小于2.5m，垂直敷设至地面低于1.8m的部分应穿管保护；C

- 电线相与相以及相对地之间的绝缘电阻值不应低于0.5MΩ。导体绝缘层不应有机械损伤痕迹、变色、脆裂、炭化现象；B

- 导线连接点、导线与接线端子连接处、导线芯线的长期工作最高允许温度应符合表4和表8的规定；B

- 表8 导线芯线长期工作最高允许温度

| 类型 | 长期工作最高允许温度（℃） |
| --- | --- |
| 聚氯乙烯绝缘导线 | 70 |
| 橡皮绝缘导线 | 65 |

- 导线连接应牢固可靠，接触良好，且连接点和接线端子不应有打火放电现象。A

4.5.1.2 检查方法

- 采用超声波测试仪检测火花放电现象；

- 采用非接触式测温仪器检测表面温度；

- 采用钢卷尺测量距离（间距）；

- 采用数字兆欧表测量绝缘电阻；

- 观察法检查其他要求。

- 4.5.2室内配线

4.5.2.1检查内容

- 1 直观检查

- 闷顶内有可燃物时，配电线路应穿金属管保护；闷顶内无可燃物时，配电线路可穿难燃型硬质塑料管保护；C

- 在严重腐蚀性的场所（如酸、碱和具有腐蚀性的化学气体），不宜采用金属导管配线，塑料导管具有防酸碱腐蚀性能，但不宜明敷在高温和易受机械损伤的场所；C

- 金属管配线应符合下列规定：

  - 电线穿入金属导管时，管口处应装设护线套保护；不进入接线盒（箱）的垂直管口，穿入导线后，管口应做密封处理；C

  - 导管进入接线盒、灯头盒、开关盒等处时，明敷金属导管应加锁母和护口，多尘、潮湿场所外侧应加橡皮垫圈，有震动的地方和有人进入的木结构闷顶内的管路，入盒时应加锁母，防止管口脱离损伤电线；C

  - 接线盒、灯头盒、开关盒的敲落孔，除对实装管孔敲落外,其它备用的不应敲掉；C

  - 金属导管应有可靠接地。C

- 塑料导管管口应平整光滑，管与管、管与盒（箱）等器件插入连接处，接口应牢固密封，导线不得有外露现象；

- 护套线配线应符合下列规定：

- 护套线不应直接敷设在建筑物顶棚内及其抹灰层、灰幔角落和墙体、保温层及装饰面板内，受阳光直射的室外场所，不应明敷塑料护套线；

- 护套线与接地导体或不发热管道等紧贴交叉处，应加绝缘保护导管；

- 护套线进入接线盒（箱）或与设备、器具连接时，护套层应引入接线盒（箱）或设备、器具内；柜台、货架和展柜等处的配线宜用护套绝缘电线明敷，但应平直、固定牢固，护套层不得破损；

- 护套绝缘电线敷设在易受机械损伤的场所时，应采用刚性阻燃塑料导管、塑料槽板或金属导管保护。

- 线槽配线应符合下列规定：

- 金属线槽宜敷设在正常环境的室内；当敷设在有腐蚀气体、热力管道上方或腐蚀性液体管道下方时，应采取防腐、隔热措施；

- 金属线槽在建筑顶棚内敷设时，应采用具有槽盖的封闭式金属线槽；

- 电线、电缆在金属（塑料）线槽内，应留一定余量，绑扎牢固，不得有接头，分支接头应设在接线盒内；

- 塑料线槽必须具有阻燃性能；

- 金属线槽必须可靠接地，但金属外壳不应作为设备的接地线；

- 瓷（塑料）夹、瓷柱、瓷瓶配线应符合下列规定：

- 瓷（塑料）夹配线一般适用于正常环境的室内场所和挑檐下室外场所；

- 瓷柱、瓷瓶配线一般适用于室内外场所；

- 在闷顶内，不应采用瓷（塑料）夹、瓷柱、瓷瓶配线；

- 绝缘导线的绑扎线应有绝缘层，绑扎时不得损伤绝缘导线的绝缘层；

- 瓷（塑料）夹、瓷柱或瓷瓶应完好无损，表面清洁，安装牢固可靠。

- 可挠性金属管和柔性管配线应符合下列规定：

- 敷设在多尘或潮湿场所的可挠性金属电线保护套管，管口及其各连接处均应密封；

- 可挠性金属导管在有可能乘受重物压力或明显机械冲击处，应采取保护措施；

- 可挠性金属导管或柔性金属管与管、盒（箱）、器具连接时，应采用其专用卡箍连接；

- 可挠性金属导管、盒（箱）连接处，应采用专用接地夹；

- 在闷顶内从接线盒引向器具的绝缘导线，应采用可挠性金属管或柔性金属管等保护，导线不应有裸露部分；

- 可挠性金属管和柔性金属管都不能作为接地或接零的接续导体。

- 装饰工程配线应符合下列规定：

- 装饰工程的配电线路应采用铜芯导线，导线分支接头应在接线盒内，接头应焊接；

- 装饰场所或装修部位的配电线路，每条支路均应单独设置带有短路和过载保护装置的断路器进行保护；

- 动力设备和照明装置的配电线路，穿越可燃、难燃装饰材料时，除配电线路应穿保护管外，尚应采用玻璃棉、岩棉等非燃材料做隔热阻燃保护，导线不得裸露。

- 2 仪器检测

- 穿入塑料导管绝缘电线（除两根外）的包括外护层在一起的总截面积，不应超过导管内总面积的40％，以利散热；不得有受硬拉和挤压损坏绝缘现象；

- 绝缘电线明敷在高温辐射或对绝缘有腐蚀的场所时，电线间及电线至建筑物表面最小净距,应符合表9的规定。

- 表9 高温或腐蚀性场所，电线间及电线至建筑物表面最小净距

| 电线固定点间距L（m） | 最小净距(mm) |
| --- | --- |
| L≤2 | 75 |
| 2＜L≤4 | 100 |
| 4＜L≤6 | 150 |
| 6＜L≤10 | 200 |

- 可挠性金属导管与盒（箱）连接时，无电气连接的两端应跨接地线，其接地线应是截面不小于４mm2的多股铜线；

- 配电线路设置在可燃装饰夹层时，应穿金属导管保护，若受装饰构造条件限制局部不能穿金属管时，必须采用金属软管，其长度不宜大于2m，导线不得裸露；

- 电线电缆电气连接点、接线端子不应有放电现象。

- 导线连接点、接线端子温升应符合表4中的规定；

- 导线芯线长期工作最高允许温度应符合表8中的规定。

4.5.2.2 检查方法

- 采用5M钢卷尺测量距离（间距）；

- 采用游标卡尺测量导线直径；

- 观察法检查其他要求。

4.5.3导线与导线、导线与设备和器具的连接

4.5.3.1检查内容

- 1 直观检查

- 导线接头应设在盒（箱）或器具内，盒（箱）应配件齐全，固定牢固；在多尘和潮湿场所，应采用密封式盒（箱）；C

- 铜、铝导线连接处，应采取铜铝过渡接续措施；B

- 绝缘导线接头，应包扎绝缘，其绝缘水平不应低于导线本身的绝缘强度；C

- 在明敷配电干线的分支线连接处，干线不应受到支线的横向拉力；C

- 临时移动电气线路的接头包扎绝缘后，应采用机械保护措施，不得被可燃物覆盖；A

- 铜芯线与设备、器具的连接应符合下列规定：C

- 截面在10mm2及以下的单股铜芯线可直接与设备、器具的端子连接；

- 截面在2.5 mm2及以下的多股铜芯线，应先将芯线拧紧搪锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接；

- 截面大于2.5 mm2的多股铜芯线，除设备自带插接式端子外，应将芯线端部拧紧搪锡压接端子后再与设备、器具的端子连接；

- 设备和器具的端子上，压接的电线不得多于两根；导线与接线端子连接的根部绝缘应良好，对裸露线芯应采用绝缘带严密包缠。C

- 2 仪器检测

- 测量导线接头、导线与设备或器具接线端子的温度应符合表4的规定；B

- 测量导线线芯的温度应符合表8的规定；B

- 测试导线接头、导线与设备或器具接线端子处有无打火放电的现象；A

4.5.3.2 检查方法

- 采用超声波测试仪检测火花放电现象；

- 采用非接触式测温仪器测量表面温度；

- 采用游标卡尺测量导线直径；

- 观察法检查其他要求。

4.5.4电力电缆线路

4.5.4.1一般要求

4.5.4.1.1检查内容

- 1 直观检查

- 电缆穿越防火分区、竖井、隧道、电缆沟、墙壁、楼板时应实施防火封堵，进入电气盘、柜的孔洞处应封闭；C

- 敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架，按设计要求的位置，应有防火分隔措施；C

- 电缆束周边的环行间隙、贯穿孔口处电缆之间应实施防火封堵；C

- 在室内、电气设备专用房间、电缆沟、隧道、竖井内明敷时带有黄麻或其他易燃材料制成的外护层应剥除；C

- 电缆通过易受机械损伤、过热、腐蚀等危害的地段时，应采取相应的保护措施；C

- 电缆终端和中间接头连接应牢固可靠，绝缘良好；C

- 三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线，单独设置的保护地线（PE线）应靠近电缆敷设；B

- 电缆沟内应无杂物，无积水、渗水现象；盖板齐全，且应采用不燃材料制作。电缆隧道内应无杂物，照明通风、排水等消防设施应符合设计要求，完好无缺；C

- 电缆沟道、竖井的电缆应排列整齐，固定敷设在支架上，不得交错放置在沟道底面；垂直敷设于沟道、竖井、桥架上的电缆应固定良好；C

- 电缆防火涂料无脱落，裸铅包电缆的铅皮无龟裂、腐蚀现象；C

- 电力电缆不应和输送甲、乙、丙类液体管道，可燃气管道，热力管道，敷设在同一沟内；A

- 在电力电缆接头两侧及相邻电缆2.0～3.0m长的区段施加防火涂料或防火包带。C

- 2 仪器检测

- 电缆的表面允许温升应符合表10的规定；B

- 表10 电力电缆最高允许温度和表面允许温升值

| 电 缆 类 型 | 缆芯长期允许温度（℃） | 表面允许温升（Ｋ） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 带 铠 装 | 不 带 铠 装 |
| 节油性浸渍绝缘电缆（10kV及以下） | 65 | 20 | 25 |
| 交联聚乙烯电缆 | 80－90 | 30－40 | 25－35 |
| 橡胶绝缘电缆 | 65 | 20 | 25 |

- 电缆与热力管道，热力设备之间的净距，平行时不应小于1.0m，交叉时不应小于0.5m；当受条件限制时，应采取隔热措施。电缆不宜平行敷设于热力设备和热力管道的上部；C

- 电缆进出电缆隧道，穿过楼板或墙壁处、在地面高度2.0m以下处以及可能受到机械损伤部位应采用金属管或塑料管保护；C

4.5.4.1.2检查方法

- 采用非接触式测温仪器测量表面温度；

- 采用专用工具检查接线的牢固情况；

- 采用5M钢卷尺测量高度；

- 观察法检查其他要求。

4.5.4.2电缆终端和接头

4.5.4.2.1检查内容

- 1 直观检查

- 电缆终端头和中间接头应绝缘良好、密封防潮和有机械损伤的保护措施；C

- 电缆终端头的绝缘套管应完整清洁；绝缘胶应无塌陷无软化现象；电缆终端头应无漏油；铅包及封铅应无龟裂现象；并列敷设的电缆，其接头位置宜相互错开；C

- 电缆终端引线及其接线端子的接触应良好；C

- 接地线应无松动断股现象。C

- 2 仪器检测

- 电缆及电缆终端的外表最高允许温升应符合表10的规定。电缆终端和接头的温度场分布正常，无局部过热现象；B

- 电缆终端和接头不应有打火放电现象；A

- 电缆头引线的线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。B

4.5.4.2.2检查方法

- 采用超声波测试仪检测火花放电现象；

- 采用非接触式测温仪器测量表面温度；

- 采用专用工具检查接线的牢固情况；

- 采用数字兆欧表测量绝缘电阻；

- 观察法检查其他要求。

4.5.4.3电力电缆接地

4.5.4.3.1检查内容

- 1 直观检查

- 铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线，其截面积不应小于表11的规定；C

- 表11  电缆芯线和接地线截面积

| 电缆芯线截面积（mm2） | 接地线截面积（mm2） |
| --- | --- |
| 120及以下 | 16 |
| 150及以上 | 25 |
| 注：电缆芯线截面积在16mm2及以下，接地线截面积与电缆芯线截面积相等。 |  |

- 三芯电力电缆终端的金属护层必须接地良好；塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线。电缆通过零序电流互感器时，电缆金属护层和接地线应对地绝缘，电缆接地点在互感器以下时，接地线应直接接地；接地点在互感器以上时，接地线应穿过互感器接地；C

- 金属电缆桥架及其支架和引入、出的金属电缆导管必须接地，全长不应少于2处与接地保护导体（PE）连接；C

- 在民用建筑高温或有耐火要求场所中，使用的矿物绝缘（MI）电缆的铜外套及金属配件应可靠接地。C

- 2 仪器检测

- 接地电阻值应小于4Ω。B

4.5.4.3.2检查方法

- 采用钳形接地电阻测试仪测量接地电阻值；

- 观察法检查其他要求。

  - 照明装置

4.6.1检查内容

- 1 直观检查

- 超过60W的白炽灯、卤素灯、荧光高压汞灯等照明灯具（包括镇流器）不应装设在火灾危险性场所，不应安装在可燃材料和可燃构件上；A

- 嵌入顶棚内的灯具，灯头引线应采用柔性金属管保护，其保护长度不宜超过1m。当嵌入式灯具、贴顶灯具以及光檐(槽灯)照明采用卤钨灯以及单灯功率超过1O0W的白炽灯时，灯具(或灯)引入线应选用105℃～250℃耐高温的绝缘电线，或采用瓷管等不燃材料作隔热保护；C

- 聚光灯、回光灯不应安装在可燃基座上，贴近灯头的引出线应用耐高温导线或瓷套管保护，配线接点必须设在金属接线盒内；C

- 每个灯控开关所控灯具的总额定电流值不应大于该灯控开关的额定电流；C

- 产生腐蚀性气体的蓄电池室等场所应采用密闭型灯具；C

- 在有尘埃的场所，应按防尘的保护等级分类选择合适的灯具；C

- 用于舞台效果的高温灯具，其灯头引线应用耐高温导线或穿瓷套管保护，再经接线柱与灯具连接，导线不得靠近灯具表面或敷设在高温灯具附近；C

- 储存可燃物的库房及类似场所照明必须采用有防护罩的灯具和墙壁开关，不得使用无防护罩的灯具和拉线开关；C

- 照明灯具上所装的灯泡，不应超过灯具的额定功率，灯具各部件应无松动、脱落和损坏；B

- 行灯变压器和所有移动式灯具外壳的保护接地线（PE线）应牢固可靠。C

- 2 仪器检测

- 库房内照明灯具下方不应堆放可燃物品，其垂直下方与储存物品水平间距不应小于0.5m，不应设置移动式照明灯具；A

- 照明灯具及其附件应无异常高温或火花放电现象；A

- 照明灯具与可燃物之间的距离应满足：普通灯具不应小于0.3m；高温灯具（聚光灯、碘钨灯等）不应小于0.5m；影剧院、礼堂用的面光灯、耳光灯泡表面不应小于0.5m；当容量为100~500W的灯具不应小于0.5m；当容量为500~2000W的灯具不应小于0.7m；当容量为2000W以上的灯具不应小于1.2m；当距离不够时，应采取隔热、散热措施。B

- 霓虹灯与建筑物、构筑物表面距离不宜小于20mm；C

- 荧光灯电感式镇流器线圈的最高允许温度不应超过给定温度标定值，如没有标注温度标定值时，其最高允许温度不应超过内有衬纸95℃和内无衬纸85℃，镇流器外壳的最高允许温度不应超过给定温度标定值，如没有标注给定温度标定值时，其最高允许温度不应超过50℃；B

- 霓虹灯专用变压器外壳温度，当环境温度为40℃时，其最大允许温升为50K；B

- 带电体对地（外壳）不应有火花放电现象；A

- 建筑物内景观照明灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ。B

4.6.2检查方法

- 采用超声波测试仪检测火花放电现象；

- 采用非接触式测温仪器测量表面温度；

- 采用专用工具检查接线的牢固情况；

- 采用数字兆欧表测量绝缘电阻；

- 采用游标卡尺测量导线直径；

- 采用5M钢卷尺测量距离；

- 观察法检查其他要求。

  - 低压用电设备

4.7.1电动机

4.7.1.1检查内容

- 1 直观检查

- 电动机外壳接地应牢固可靠，完好无损；B

- 电动机应装设短路保护和接地故障保护，并应根据具体情况分别装设过载保护、断相保护和低电压保护；B

- 电气元器件的触头应无熔焊、粘连、变形和严重氧化等痕迹；C

- 端子上的所有接线应压接牢固，接触应良好，不应有松动、脱落现象。C

- 2 仪器检测

- 电动机应安装在牢固的机座上，机座周围应有适当的通道，与其它低压带电体、可燃物之间的距离不应小于1m，并应保持干燥清洁；C

- 电动机运行时应无异常声响和气味，电气连接点、壳体等不应有打火放电现象；A

- 电动机各部分的最高允许温度和允许温升不应超过制造商的规定。如制造商无规定时可参照表12的规定；B

- 表12 电动机最高允许温度与温升

| 温度T ℃ 温升τ K | 绝缘等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A级 |  | E级 |  | B级 |  | F级 |  | H级 |  |
|  | T | τ | T | τ | T | τ | T | τ | T | τ |
| 定子、转子绕组 | 105 | 70 | 120 | 85 | 130 | 95 | 140 | 105 | 165 | 130 |
| 定子铁芯 | 105 | 70 | 120 | 85 | 130 | 95 | 140 | 105 | 165 | 130 |
| 滑环 | T=105℃ τ=70K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：环境温度为35℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 电动机滑动轴承的温度不应超过80℃，滚动轴承的温度不应超过95℃；B

- 电气元器件的触头、接线端子等的温度，不应超过表3中的数值；B

- 电动机的工作电流，在正常工作情况下不应超过额定值，三相电流应平衡，任意两相间的电流差值应小于额定电流的10%；B

- 100kW以下电动机绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。B

4.7.1.2检查方法

- 采用超声波测试仪检测火花放电现象；

- 采用非接触式测温仪器测量表面温度；

- 采用专用工具检查接线的牢固情况；

- 采用钳型电流表测量相线电流；

- 采用钳形接地电阻测试仪测量接地电阻值；

- 采用游标卡尺测量导线直径；

- 采用5M钢卷尺测量高度；

- 采用数字兆欧表测量绝缘电阻；

- 观察法检查其他要求。

4.7.2电热器具

4.7.2.1 检查内容

- 1 直观检查

- 超过3kW的固定式电热器应采用单独回路供电，电源线应装设短路、过载及接地故障保护电器；导线和热元件的接线处应紧固，引入线处应采用耐高温的绝缘材料予以保护；A

- 超过3kW的固定式电热器具的电源线，装设刀开关和短路保护电器处，其可触及的外露导电部分应接地；A

- 低于3kW可移动式电热器具应采用专用插座，引出线应采用瓷管等耐高温绝缘套管保护。C

- 2 仪器检测

- 超过3kW的固定式电热器具周围0.5m以内不应放置可燃物；A

- 低于3kW可移动式电热器具应放在不燃材料制作的工作台上，与周围可燃物应保持0.3m以上的距离；A

- 电源线的温升不应超过表8中规定的数值；B

- 电源插座、开关电器触点温升不应超过表3中规定的数值；B

- 电源线电流不应超过允许载流量。B

4.7.2.1检查方法

- 采用非接触式测温仪器测量表面温度；

- 采用钳型电流表测量工作电流；

- 采用5M钢卷尺测量高度；

- 观察法检查其他要求。

4.7.3空调器具

4.7.3.1检查内容

- 1 直观检查

- 空调器应单独供电，电源线应设置短路、过载保护，其电源插座的容量应同插头的容量匹配；C

- 分体式空调穿墙套管应选择不燃或难燃材料，室内机体接线端子板处接线牢固、整齐、正确；C

- 空调单独供电线路短路保护和过载保护动作应灵活可靠，无拒动现象。C

- 2 仪器检测

- 空调器不应安装在可燃结构上，其设备与周围可燃物的距离不应小于0.3m；A

- 空调器具压缩机、风扇电机应无异常声响，空调内无火花电弧放电现象；A

- 空调电源线插头和插座接触良好，温度不超过表3中的规定。B

- 4.7.3.2检查方法

- 采用超声波测试仪检测火花放电现象；

- 采用非接触式测温仪器测量表面温度；

- 采用5M钢卷尺测量距离；

- 观察法检查其他要求。

  - 接地和等电位联结

4.8.1检查内容

- 1 直观检查

- 建筑内供配电系统应设置电源端的系统接地和电气装置外露导电部分的保护接地，并保持接地良好；B

- 建筑电气装置应作总等电位联结；C

- 建筑电气装置宜采用TN-S、TN-C-S或TT系统，火灾危险场所不应采用TN-C系统；C

- 变电所变压器中性点引出的PEN线应与地绝缘；同一建筑物内的PEN线只能在一点与PE线连接而实现接地；C

- TT系统的中性线除在变电所内的一点接地外，不得在其他任何处再接地；C

- TN-C-S系统的PEN线应在低压电源进线处分开为PE线和中性线，并在该处将PE线与总等电位联接系统的接地母排相连接而实现重复接地。在该处后中性线不得再与PE线连接或接地；C

- PE线和PEN线内严禁接入开关或熔断器；C

- 接地干线的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊。有色金属接地干线不能采用焊接时，可采用螺栓连接。电气设备上的接地线应采用镀锌螺栓连接；A

- PE线应与相线贴近敷设，不应采用一根远离相线的单独的PE线串接或链接多台电气设备；A

- PE线、PEN线、总等电位联结线以及接地极连接线应对机械损伤、化学腐蚀以及发生接地故障时电动的作用具有适当的防护能力。A

- 2 仪器检测

- 按机械强度要求，PE线和PEN线的最小截面单根铜线不应小于4mm2；当采用了机械保护措施敷设时不应小于2.5mm2；C

- 按短路热稳定性要求，当PE线的材质与相线相同时，其截面应符合表13中的规定；C

- 表13 相线截面与PE线或PEN线最小截面对应关系

| 相线截面S mm2 | PE线或PEN线最小截面 mm2 |
| --- | --- |
| S≤16 | S |
| 16＜S≤35 | 16 |
| 35＜S≤400 | S/2 |
| S＞400 | S/4 |

- 总等电位联结线的截面不应小于进线回路中PE线截面的1/2，但最大不超过25mm2铜线，最小不小于6mm2铜线。可采用相同导电率的其他材质导线，但不应采用铝线；C

- 自接地母排至线路末端的PE线，总等电位联结线的导电连续性宜使用直流或交流电源、空载电压为4V至24V、最小检测电流为0.2A的低阻计进行检测，总等电位联结线的导体和接头的总电阻不宜大于3Ω。B

4.8.2检查方法

- 采用专用工具检查接线的牢固情况；

- 采用钳形接地电阻测试仪测量接地电阻值；

- 采用游标卡尺测量导线直径；

- 采用数字万用表测量等电位连接线的连续性；

- 观察法检查其他要求。

- 建筑电气防火检测方法

  - 一般规定

- 电气防火检测应具备红外测温技术、超声波探测技术和电工测量技术等手段和能力；

- 正确选用红外测温仪器、超声波探测仪器和电工测量仪表等检测仪器，其配置数量和主要技术性能应满足现场检测的实际需要；

- 检测用仪器应进行校准或检定，其周期原则不超过12个月；

- 检测人员在现场进行检测时，应与被测目标保持一定的安全距离，并应遵守带电作业安全的有关规定；

- 检测人员必须正确掌握检测仪器的操作使用方法和电气防火检测方法。

  - 抽样方法

- 供电装置、配电装置、超过3kW的电气设备等应全部检测；照明装置、开关、插座等其他电气设备可抽样检测，抽检率不低于30%；

- 在电缆沟、竖井、电缆隧道等成束敷设的电气线路应全部检测，分支线路应按防火分区进行抽检，抽检率不低于20%；

  - 检测仪器的基本配置和性能指标

检测仪器的基本配置和主要技术参数应以附录C为基本配置要求执行。

  - 检测方法

5.4.1 红外测温法

5.4.1.1 使用红外测温仪器的操作技术要求

- 正确选择被测物体的表面发射率（见附录D）；

- 根据不同的检测对象选择适当的参照体，用其实测温度来确定环境温度；

- 键入环境温度、相对湿度和测量距离等补偿参数，并选取适当的温度范围；

- 应使用同一仪器相继测量电气设备和线路的正常发热部位、异常发热部位和环境温度参照体的温度；

- 对同一检测对象，应从不同方位进行测量3次以上，找出最高发热点的温度值；

- 对各检测点测量温度时，红外测温仪与各检测点应保持距离一致，方位一致。

5.4.1.2 温度检测的方法和步骤

- 使用红外热电视或热像仪对于一般的电气设备和线路进行全面扫描普遍检测，发现其异常发热部位后，使用红外测温仪对异常发热部位进行测温；

- 使用红外热像仪摄取重点电气设备和线路的发热部位热像图，经计算机对热像图的温度场分布情况进行分析处理。

5.4.2 火花和电弧放电检测法

- 5.4.2.1 超声波探测法

使用超声波探测仪在频率响应的波段内对低压带电导体是否有火花和电弧放电现象进行探测。

- 5.4.2.2 痕迹观察法

目测或利用望远镜、视频显微镜观察放电痕迹、击穿痕迹和熔融痕迹。

- 5.4.3  谐波分量及电流的测量

- 5.4.3.1 谐波分量检测

使用谐波分析仪测量3、5、7、9次谐波成分含量及波形。

- 5.4.3.2 电流真有效值

在低压配电线路的进线处或干线低压断路器的出线端子处，用真有效值电流表测量相线电流和中性线电流。

- 5.4.3.3 漏电电流有效值的测量

使用漏电电流测试仪测量单相的相线和中性线、三相的相线和中性线的剩余电流以及电气设备保护地线（PE线）的漏电电流。

- 5.4.4 导线绝缘电阻的测量

5.4.4.1 一般情况绝缘电阻测试是在断电条件下采用兆欧表法进行测量。兆欧表电压等级的选择：

- 100V以下的电气设备或回路，采用250V及以上兆欧表；

- 100V至500V的电气设备或回路，采用500V及以上兆欧表；

- 500V至3000V的电气设备或回路，采用1000V及以上兆欧表；

- 3000V至10000V的电气设备或回路，采用2500V及以上兆欧表。

5.4.4.2 测量绝缘电阻应符合下列规定：

- 绝缘电阻，施加电压的时间应保证60s；

- 多绕组设备进行测试时，非被测量绕组应予以接地；

- 测量馈电线路绝缘电阻，应将断路器、用电设备、电器和仪表等断开；

- 测量绝缘电阻时，不能承受测试电压的设备或元件应等电位处理或断开。

- 5.4.5接地电阻的测量

电气装置接地电阻阻值采用钳形接地电阻测量仪测量。

- 过热型火灾隐患判断法

  - 表面温度判断法

表面温度判断法是根据红外测温仪测得电气装置发热部位的表面温度，同时考虑负载率和连接部分接触电阻对表面温度的影响，判断过热型电气火灾隐患。判断方法如下：

- 受检电气线路和设备在满载的情况下，使用红外测温仪测得电气装置相关发热部位的表面温度，凡是温度（或温升）较高，接近甚至超过相关条款的规定均可判断存在过热型电气火灾隐患。

- 在低负载率的情况下，使用红外测温仪测得电气装置相关发热部位的表面温度，如果导体连接部位出现较高的表面温度，可以判定是由接触电阻过大而引起的火灾隐患。必要时，可以按照以下公式将实测表面温度（或温升）折合到满载情况下的温度（或温升），与相关条款规定的温度（温升）加以比较和判断：

Te=（T−T0'）（IeI）2+T0

式中：

Te—折合到额定电流下的计算温度（℃）；

T—实测负载电流下的温度（℃）；

T0'—实测环境温度（℃）；

Ie—额定负载电流（A）；

I—实测负载电流（A）；

T0—规定的平均最高环境温度为40℃。

  - 比较判断法

比较判断法是对同一电气设备相同条件下，对应的相关发热部位的温度进行比较和分析或同一回路几台相同电气设备对应的相关发热部位的温度进行比较和分析，从温度（或温升）的差异判断过热型电气火灾隐患。判断方法如下：

- 对于电流致热型的同一台电气设备，当三相负载电流平衡时，比较对应接线端子的温度（或温升）的差异，可以判断存在电气火灾隐患的部位；

- 对同一电气回路中几台电流致热型的电气设备，当三相负载电流平衡且电流数值彼此相等时，比较其对应接线端子或其它相关部位的温度（或温升）的差异可以判断存在电气灾隐患的电气设备及其部位。当三相负载电流不平衡或负载偏低时，应考虑实际负载电流对温度（或温升）的影响；

- 对于电压致热型的同一台电气设备，当三相电压平衡时，比较对应接线端子或其它相同发热部位的温度（或温升）的差异，可以判断存在电气火灾隐患的部位；

- 对同一电气回路中几台电压致热型的电气设备，当三相电压平衡且电压数值彼此相等时，比较其对应接线端子或其它相关部分的温度（或温升）的差异可以判断存在电气火灾隐患的电气设备及其部位；

- 当三相电压不平衡时，应考虑实际工作电压不平衡对温度（或温升）的影响。

  - 热图像判断法

根据红外测温设备对同类电气装置在正常状态和异常状态下热像图的差异，来判断电气装置存在电气火灾隐患的部位。

- 火灾危险等级

本标准中，根据发生火灾的可能性，将单项条款的火灾危险等级划分为A、B、C三类（见附录G）：

A类（严重危险项）：存在严重火灾隐患，可能随时导致火灾发生或人员伤亡；

B类（中危险项）：存在较严重火灾隐患，引发火灾的可能性较大或可能造成人员伤亡；

C类（轻危险项）：存在一般火灾隐患，长时间运行可能发生火灾或造成人员伤亡。

- 检测记录及检测报告要求

  - 查阅电气竣工验收报告，绝缘水平测试报告和本次检测前的电气事故处理报告；

  - 根据本规程和受检单位的实际情况确定检测项目和检测内容；

  - 检测记录应写明检测项目、内容、部位和电气火灾隐患的表现形式；

  - 检测报告内容应包括：受检单位基本情况；检测范围、项目和内容；检测使用的仪器和设备；检测的技术和环境条件以及检测结果。在检测报告中对受检单位的电气防火状况作出评价，指出电气火灾隐患存在的严重程度，提出整改措施。

  - 检测报告和检测记录应建立技术档案加以保存。

附  录  A
（规范性附录）
剩余电流动作保护装置的接线方法

剩余电流动作保护装置接线应与低压配电系统保护接地形式相对应，如表A.1所示。

表A.1 剩余电流动作保护装置的接线示意图

| 保护接地形式 | 三 相 三 线 三 极 | 三相四线三极或四极 |
| --- | --- | --- |
| TN-S系统 | RCD L1 L2 L3 N PE | RCD L1 L2 L3 N PE |
| TN-C-S系统 | RCD L1 L2 L3 PEN PE N | RCD L1 L2 L3 PE N PEN |
| TT系统 | RCD L1 L2 L3 N PE | RCD L1 L2 L3 N PE |

注：L1、L2、L3——相线；N——中性线；PE——保护地线；PEN——保护中性线；

——工作接地；RCD——剩余电流保护器。

附  录  B
（规范性附录）
剩余电流动作保护装置的接线方法

剩余电流动作保护装置（RCD）主要检测原理：在装设RCD的低压配电线路中，为了检测漏电电流，人为的设置一个模拟接地故障试验电路，如图B.1、图B.2 所示。当实测漏电电流达到其额定剩余动作电流时，该保护装置应当准确动作。

B.1单相二极剩余电流动作保护装置

模拟接地故障试验电路，如图B.1所示。其中限流电阻Rp跨接相线(L线)和保护线(PE线)之间根据相线电压和额定漏电电流的数值来估算限流电阻Rp的数值。调节限流电阻的数值，即可调节模拟接地故障电流的大小。使用漏电电流检测仪钳住主回路相线(L线)和中性线(N线)所形成的剩余电流。当实测的漏电电流达到额定漏电动作电流时，该漏电保护装置应当准确动作。

图B.1单相二极剩余电流动作保护装置模拟接地故障试验电路

B.2 三相三线三极或四极剩余电流动作保护装置

模拟接地故障试验电路如图B．2所示，根据相线电压和额定漏电动作电流应重新估算限流电阻Rp的数值。同理，当调节限流电阻Rp时，即可调节模拟接地故障电流的大小。使用漏电电流检测仪钳住主回路的各相线(Ll、L2和L3)和中性线(N线)所形成的漏电电流。当实测漏电电流达到额定漏电动作电流时，该漏电保护装置应当准确动作。

图B.2三相三线三极或四极剩余电流动作保护装置模拟接地故障试验电路

附   录 C

（规范性附录）

检测仪器基本配置

检测仪器的基本配置和主要技术性能参数见表C.1。

表C.1 检测仪器基本配置

| 序号 | 仪器名称 | 检测项目 | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外测温仪 | 温度测量 | 测温范围：-10℃～+300℃ 距离系数：50∶1或60∶1 发射率范围：0.1～1.0 测温精确度：读数的±1%或1℃ |
| 2 | 红外热像仪 | 温度场测量 | 测温范围：-10℃～+300℃ 测温精确度：读数的±2%或±2℃ 发射率范围：0.1～1.0 图像存储和回放 |
| 3 | 超声波探测仪 | 火花和电弧探测 | 频率响应：20KHz～50KHz 测量精确度：读数的±1% |
| 4 | 普通钳形表 | 正弦电流有效值测量、正弦电压有效值测量 | 直流电流：600A 直流电压：600V 交流电流：600A 交流电压：600V 电阻：200MΩ 精度：2.5级 |
| 5 | 真有效值钳形表 | 非正弦畸变电流有效值测量、非正弦畸变电压有效值测量 | 直流电流：600A 直流电压：600V 交流电流：600A 交流电压：600V 电阻：200MΩ 精确度不大于读数的±2.5% |
| 6 | 漏电电流检测仪 | 绝缘导线漏电电流检测 | 量程：10mA～1A 精确度不大于读数的2.5% |
| 7 | 绝缘电阻检测仪 （兆欧表） | 绝缘导线绝缘电阻测量 | 直流试验电压：250V、500V、2500V 测量范围：0～500MΩ 计时60±5S |
| 8 | 接地电阻测试仪 | 接地电阻测量 | 电阻：量程、精确度、分辨率分别为0.1Ω～1200Ω、±（1.5%+0.1Ω）、0.1Ω 电流：量程、精确度、分辨率分别为1mA～30A、±(2.5%+20mA)、1mA |
| 9 | 低欧姆表 | 导电连续性测量 | 电阻：4Ω～24Ω 最小电流：0.2A |
| 10 | 谐波分析仪 | 谐波分量测量 | 测量范围：0.05A～19.9A 精度：±10% 测量频率：基波、3、5、7、9次高次谐波 |

附  录  D

(资料性附录)

常用材料发射率的参考值

表D.1   常用材料发射率的参考值表

| 材料 | 温度 ℃ | 发射率 近似值 | 材料 | 温度 ℃ | 发射率 近似值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抛光铝或铝箔 | 100 | 0.09 | 棉纺织品(全颜色) | -- | 0.95 |
| 轻度氧化铝 | 25-600 | 0.10-0.30 | 丝绸 | -- | O.78 |
| 强氧化铝 | 25-600 | 0.30-0.40 | 羊毛 | -- | O.78 |
| 黄铜镜面 | 28 | 0.03 | 皮肤 | -- | 0.98 |
| 氧化黄铜 | 200-600 | 0.61-0.59 | 木材 | -- | O.78 |
| 抛光铸铁 | 200 | 0.21 | 树皮 | -- | 0.98 |
| 加工铸铁 | 20 | 0.44 | 石头 | -- | 0.92 |
| 完全生锈轧铁板 | 20 | 0.69 | 混凝土 | -- | 0.94 |
| 完全生锈氧化钢 | 22 | 0.66 | 石子 | -- | 0.28-0.44 |
| 完全生锈铁板 | 25 | 0.80 | 墙粉 | -- | 0.92 |
| 完全生锈铸铁 | 40-250 | 0.95 | 石棉板 | 25 | 0.96 |
| 镀锌亮铁板 | 28 | 0.23 | 大理石 | 23 | 0.93 |
| 黑亮漆(喷在粗糙铁上) | 26 | 0.88 | 红砖 | 20 | 0.95 |
| 黑或自漆 | 38-90 | 0.80-0.95 | 白砖 | 100 | O.90 |
| 平滑黑漆 | 38-90 | 0.96-0.98 | 白砖 | 1000 | O.70 |
| 亮漆(所有颜色) | -- | 0.90 | 沥青 | 0-200 | 0.85 |
| 非亮漆 | -- | 0.95 | 玻璃(面) | 23 | 0.94 |
| 纸 | 0-100 | 0.80-0.95 | 碳片 | -- | 0.85 |
| 不透明塑料 | -- | 0.95 | 绝缘片 | -- | 0.91-0.94 |
| 瓷器(壳) | 23 | 0.92 | 金属片 | -- | 0.88-0.90 |
| 电瓷 | -- | 0.90-0.92 | 环氧玻璃板 | -- | 0.80 |
| 屋顶材料 | 20 | 0.91 | 镀金铜片 | -- | 0.30 |
| 水 | 0-100 | 0.95-0.96 | 涂焊料的铜 | -- | O.35 |
| 冰 | -- | 0.98 | 钢丝 | -- | 0.87-0.88 |

附  录  E
（资料性附录）
检测周期

下列场所电气防火检测周期为1年：

公众聚集场所，主要包括宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等；

人员密集场所，主要包括公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等；

其他火灾危险性及火灾危害性较大的场所。

非上述规定的其他场所电气防火检测周期为2年。

重大活动场所及新建（改扩建）工程，使用前须检测。

应根据建筑场所的使用性质和使用环境适当缩短检测周期。

附 录 F

（规范性附录）

特殊场所

F.1  大型文艺演出场所

F.1.1  直观检查

F.1.1.1  配电箱

应符合下列规定：

- 室内临时配电箱应固定牢固，各回路断路器和保护电器应设置在封闭的金属配电箱内；

- 室外配电箱应有防雨雪措施，进出线口应设在箱体的下方；

- 配电箱近旁不得堆放可燃物及其它杂物；

- 配电箱的接地线应牢固可靠，完好无损。

F.1.1.2  线路敷设

应符合下列规定：

- 线路沿建筑物敷设时应固定牢固，防止导线直接承受拉力；

- 室内临时线路应使用橡套绝缘软线，导线在横穿岝应有防机械损伤措施；

- 导线的连接点均使用插件或专用连接器连接；必须有防止导线连接点直接承受拉力的措施；

- 多根橡套绝缘软线不宜盘绕在一起放置，否则应采取通风散热措施；

- 一般情况，中性线截面应与相线截面相等。当有可控硅调光装置时，中线线截面积不应小于相线截面积的2倍。

F.1.1.3  灯具的安装与使用

应符合下列规定：

- 固定在移动构架上的灯具，其导线应有防止机械损伤措施；当移动构架时，导线不应承受拉力和遭受磨损；

- 固定构架上的灯具应采用专用支架与构架固定牢固；

- 用于舞台效果的灯具，其灯头引线均应采用耐高温导线或穿瓷管保护，再经接线柱与灯具连接，导线不得靠近灯具表面；

- 照明装置与可燃物的距离必须符合4.6.1的规定。

F.1.2  仪器检测

F.1.2.1  检测低压断路器、低压隔离开关、刀开关、熔断器、剩余电流动作保护器的各接线端子处的温度，不应超过表4中最高允许温度。

F.1.2.2  检测灯具附件（镇流器、电容器等）的温度不应超过4.6.1-2e最高允许温度。

F.1.2.3  检测成束敷设和成堆堆放的橡胶绝缘软线的温度，不应超过表8中最高允许温度。

F.1.2.4  检测导线插件的温度，不应超过表8中最高允许温度。

F.1.2.5   检测低压断路器、低压隔离开关、刀开关、熔断器和剩余电流动作保护器的各接线端子，不应有打火放电现象。

F.1.2.6   测量低压断路器的各相电流、中性线电流和PE线异常电流。

F.2  公共娱乐场所

F.2.1  公共娱乐场所主要指以下场所：

a) 影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所；

b）舞厅、卡拉OK厅、多功能厅等歌舞娱乐场所；

c) 具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所；

d) 游艺、游乐场所；

e) 保龄球馆、旱冰场等营业性健身、休闲场所。

F.2.2  直观检查

F.2.2.1  配电箱应符合4.4.4的规定。

F.2.2.2  线路敷设应符合下列规定：

- 线路敷设应采用铜芯绝缘导线，其最小截面不应小于1.5mm2；

- 室内的配电线路宜采用金属管暗敷在墙内；当明敷时，所有配电线路必须穿金属管（槽）保护，导线不得外露；横穿通道地面的导线应采取固定的机械保护措施；

- 在可燃装饰夹层内的暗敷配电线路，应穿金属管保护；若受条件限制局部不能穿金属管时，可穿金属软管保护，其长度不应大于2m，导线不得裸露

- 不应擅自拉接临时电气线路；

- 导线穿越可燃装饰材料时，应采用玻璃棉、石棉等非燃材料做隔热保护；

- 移动式灯具的电源线，应当采用橡胶绝缘软线，其长度不宜大于2m；

- 灯具、开关、插座、吊扇、壁扇等电器安装处应设置接线盒，导线的接头应在盒内压接；

- 建筑物吊顶部位的灯槽布线应等同于闷顶内布线。当有可燃物时必须穿金属管保护。若受条件限制局部不能穿金属管时，可穿金属软管，导线不得裸露。无可燃物时可穿难燃型刚性塑料管保护。

F.2.2.3  插座的安装与使用应符合4.4.5的有关规定。

F.2.2.4  灯具的安装与使用应符合4.6.1的有关规定。

F.2.3  仪器检测

与F.1.2有关规定相同。

F.3  展览展销场所及建材家俱灯饰商品集贸市场

F.3.1  直观检查

F.3.1.1  配电箱应符合4.4.4的有关规定。

F.3.1.2  线路敷设与F.2.2.2有关规定相同。

F.3.1.3  插座的安装与使用应符合4.4.5的有关规定。

F.3.1.4  灯具的安装与使用应符合4.6.1的有关规定。

F.3.1.5  电器设备的使用应符合以下规定：

- 使用时可能产生电火花和电弧的电气设备近旁不应堆放可燃物和其它杂物；

- 商品柜、灯箱等内部如有高温热源时，应选用机械强度高、耐高温、绝缘性能好的材料制作，并应通风冷却良好；且照明灯具应采用塑套绝缘配线；

- 展柜（台）内照明灯具的表面高温部位靠近可燃物时，应采取有效的隔热和散热措施；

- 产生温度的电气设备、灯具等不应集中安装在一处，否则应采取有效的隔热和散热措施；

- 可燃结构的展柜（台）近旁不应使用碘钨灯、高压汞灯等高温灯具。

F.3.2  仪器检测

与F.1.2有关规定相同。

F.4  施工场地

F.4.1  直观检查

F.4.1.1  配电箱

配电箱应符合下列要求：

  - 施工场地的配电箱应能耐受撞击、振动、雨淋、日晒等严酷环境，并用不燃材料或铁板制成；

  - 配电箱的进出线口应在箱的下方；

  - 配电箱外壳的防护等级应符合设计和标准要求；

  - 配电箱近旁不得堆放可燃材料及其它杂物；

  - 配电箱应由专人管理，只能用钥匙或专用工具才能开启；

  - 非电工人员只能通过配电箱对外开启的插座，将电气设备在空载状态下接入插座，其额定电流不应大于10A；

  - 总配电箱的三想电源进线处必须装设三相防火漏电断路器，一般选用低灵敏度延时型，其额定漏电动作电流可选300mA或500mA。

F.4.1.2  线路敷设

线路敷设应符合下列要求：

- 施工场地架空线路的电杆应避开易受踫撞、易受雨水冲刷和应避开开热力管道和交通车辆频繁的场所，安装时应尽量减少导线连接端子承受的力；

- 应采用电缆或绝缘导线；

- 电缆敷设的路径应尽量避免与车行道交叉，交叉时必须套以钢管作机械保护；

- 工棚内的电气线路，除橡套软电缆和护套外，均应固定在绝缘子上，穿墙时应套绝缘管；

- 电气线路不得接触潮湿地面，不得靠近热源，不得直接绑挂在金属构架上任其幌动而不加绝缘子固定；

- 在竹木脚手架上敷设线路时应采用绝缘子固定，在金属脚手架上敷设线路时，应采用木横担和绝缘子固定；

- 移动电缆应采用铜芯重型橡套电缆。

F.4.1.3  用电设备

- 移动式或手持式电动工具的电源线应采用铜芯橡套软电缆或聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，使用中应防止受热源烘烤和受机械损伤；

- 施工场地户外灯具的外壳防护等级应符合设计和标准要求。

F.4.1.4  接地

接地应符合下列要求：

  - 在施工开始之初必须用自然的或人工的接地极做好接地保护，在埋建筑物基础钢筋后，该基础钢筋既应作建筑物的永久性接地极，又作施工时的临时接地极；

  - 施工场地的总配电箱和各分配电箱的PE线母排和电源插座的接地端子必须可靠接地。

F.4.2  仪器检测

与F.1.2有关规定相同。

F.5  桑拿浴室

F.5.1  直观检查

F.5.1.1  桑拿浴室内的区域划分

桑拿浴室内应按高温对线路、设备绝缘的危害程度作如下分区，如图F.1所示，分1、2、3、4区，以便按区域分别采取不同的安全措施，将起火的概率降低至最小。

| 1区――距桑拿浴加热器附近0.5m，垂直平面向上延伸距屋顶0.3m处以内的空间； 2区――1区以外离地面0.5m内的空间； 3区――2区以上距屋顶0.3m以下的空间； 4区――屋顶以下0.3m以内的空间。 | 4区 0.3m 1区 接线盒 3区 0.5m 加热器 2区 0.5m 桑拿浴室正视图 |
| --- | --- |
|  | 蒸汽泵 0.5m 0.5m 桑拿浴室俯视图 |

图F.1  桑拿浴室俯视图

F.5.1.2  电气设备和线路防止高温危害的要求如下：

- 1区　在此区内除加热设备外，不得安装其它设备和线路，加热器的电源引线应符合产品本身耐高温要求，加热器距墙壁应大于100mm；并应加装隔热板；

- 2区　在此区内对线路和设备无耐高温要求；

- 3区　在此区内电气设备和绝缘导线应符合耐持续高温的要求；

- 4区　在此区内只能装设加热器用的限温控制器（定温器及热脱扣器），当该区内的温度超过设定温度时，该控制器应自动切断加热器或蒸汽泵电源，其耐高温要求和3区相同。

F.5.1.3  电气线路和设备的外护物和遮拦的防护等级均按照附录A的IP24执行。

F.5.1.4  除加热器用的开关外，其它开关均应安装在桑拿浴室墙外。

F.5.1.5  桑拿浴室内不应装设电源插座。

F.5.1.6    桑拿浴室内的线路应为双重绝缘，不得采用金属外皮的电缆或普通钢管布线，其绝缘电阻不应小于0.5Ω。

F.5.2  仪器检测

检测1区和3区的室温。

F.6  宾馆家具、商业橱窗展柜内的电器和线路

F.6.1  直观检查

F.6.1.1  线路附件的选用和安装

线路附件（插座、小型开关等）应牢固地固定在家具上，其对固体物的防护等级不应低于附录A的IP3X执行，它应具有较高的机械强度和耐高温能力。

F.6.1.2  灯具和其它电器的安装

- 灯具外罩、附件和其它电器外护物的温度正常时不应超过90℃，故障时间不应超过115℃，应注意满足制造厂规定的灯具和其它电器距可燃物质安全距离的要求；

- 在灯具上或其家具上应标明配置灯泡的最大允许功率；

- 家具内用电器具（含照明）应在门上装设一联动开关，在关门时能自动可靠地切断用电器具的电源；

- 灯具和其它电器的全部负荷电源不得大于16A。

F.6.2 线路敷设

a)  用以连接家具和建筑物间的线路应符合下列规定：

1）当与建筑物线路固定相连接时，采用单芯硬导体护套线；

2）当通过墙上插座连接时，采用橡胶绝缘或塑料绝缘软电缆和软护套线。

b) 家具内的线路如需挪动，应采用橡胶绝缘软电缆或软护套线；

c) 家具内的线路应采用铜芯护套线，其截面不得小于1.5mm2；如线路不供给插座用电，且线路长度不超过10m，则其最小载面积可为0.75mm2；

d) 家具内的线路应牢固地固定，或用套管、线槽保护，或置于家具内不会受损伤的空槽内；

e) 家具内线路不应承受拉力和扭力，家具进线处和靠近线路接头处的线路应采取减少线路受力的措施。

F.6.3  仪器检测

F.6.3.1  检测灯具外罩、附件和其它电器外护物温度。

F.6.3.2  检测插座和小型开关不应有打火现象。

附  录  G

(资料性附录)

火灾危险等级分类

标准中检验技术要求条款的火灾危险等级分类见表F.1。

表F.1 对应条款火灾危险等级分类

| 类别 | 对 应 条 款 |
| --- | --- |
| A 类 |  |
| B 类 |  |
| C 类 |  |

参考文献

[1] GB1094.11 　电力变压器 第11部分：干式变压器

[2] GB7000.1   灯具 第1部分：一般要求与试验[IEC 60598-1]

[3] GB/T 11022  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

[4] GB16895.3　建筑物电气装置 第5－54部分：电气设备的选择和安装、接地配置、保护导体和保护联结体

[5] GB16895.6  建筑物电气装置 第5部分：电气设备的选择和安装 第56章：布线系统

[6] GB 19510.4 灯的控制装置 第4部分 荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求

[7] GB50016　建筑设计防火规范

[8] GB50028　城镇燃气设计规范

[9] GB50045　高层民用建筑设计防火规范

[10] GB50052　供配电系统设计规范

[11] GB50053　10kv及以下变电所设计规范

[12] GB50054　低压配电设计规范

[13] GB50055　通用用电设备配电设计规范

[14] GB50150　电气装置安装工程电气设备交接试验标准

[15] GB50168　电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

[16] GB50171　电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

[17] GB50194　建设工程施工现场供用电安全规范

[18] GB50217　电力工程电缆设计规范

[19] GB50222　建筑内部装修设计防火规范

[20] GB50254　电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

[21] DL/T572　电力变压器运行规程

[22] DL/T664　带电设备红外诊断应用规范

[23] JGJ  16　民用建筑电气设计规范

[24] 建筑电气防火检测规程（国家标准送审稿）

[25] IEC60364－7－703　建筑物电气装置 第7部分：特殊设施或场所的要求 第703节：蒸汽浴室加热器的连接点

[26] IEC60364－7－704　建筑物电气装置 第7部分：特殊装置或场所的要求 第704节：安装和拆除施工现场设备

[27] IEC60364－7－713　建筑物电气装置 第7部分：特殊装置和场所的要求 第713节：家具

[28]EN  60529/IEC  60529外壳防护等级