- 天津市民用建筑隔声工程技术导则

Tianjin technical guidance for construction of sound insulation of civil buildings

（征求意见稿）

201X-XX-XX 发布                 201X-XX-XX 实施

天津市住房和城乡建设委员会发布

- 天津市民用建筑隔声工程技术导则

Tianjin technical guidance for construction of sound insulation of civil buildings

主编单位：天津市住房和城乡建设发展服务中心

天津大学

批准部门：天津市住房和城乡建设委员会

实施日期： 2020年XX月XX日

2020天津

- 前言

根据天津市城乡建设委员会《市建委关于下达2016年天津市建设系统工程建设标准编制计划的通知》（津建科[2016]477号）文件要求，经标准编制组深入调查研究和工程试验，认真总结实践经验，在参考了国内外有关标准的基础上，编制本规范。

本规范的主要技术内容是：1.总则、2.术语、3.基本规定、4.构造及材料性能要求、5.设计、6.施工、7.验收以及附录与条文说明。

本规程由天津市城乡建设委员会负责管理，由天津市建设工程技术研究所和天津大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请寄至天津市建设工程技术研究所（地址：天津市河西区马场道211号，邮箱：05tj@163.com）或天津大学（天津市南开区卫津路92号，邮箱：mahui@tju.edu.cn）。

本规范主编单位：天津市建设工程技术研究所

天津大学

本规范参编单位：天津市建设工程质量安全监督管理总队

天津建质建设工程检测试验有限公司

天津市建筑设计院

天津住宅建设发展集团有限公司

天津建科建筑节能环境检测有限公司

中国铁路设计集团有限公司

天津市环境监测中心

本规范主要起草人员：

本标准主要审查人员：

- 目 次

- 1 总 则	5

2 术  语	6

3 基本规定	8

4 构造及材料性能要求	10

4.1 隔声构造	10

4.2 材料及建筑服务设备	15

5 设计	17

5.1 一般规定	17

5.2 设计要点	18

6 施工	25

6.1 一般规定	25

6.2 施工要点	26

7 验收	29

7.1 一般规定	29

7.2 围护结构隔声	32

I 主控项目	33

II 一般项目	36

7.3 建筑服务设备隔声降噪	37

I 主控项目	37

II 一般项目	39

附录A 现场检测方法	40

引用标准名录	45

## 1 总 则

- 1.0.1  为贯彻落实国家室内声环境控制相关政策，加强天津市民用建筑隔声施工质量管控，为建筑隔声质量控制提供标准依据，保证民用建筑室内声环境品质，制定本导则。

- 【条文说明】本条阐述了制定本导则的目的，本导则的制定以“关注民生”为原则。目前，用于各类民用建筑的设备越来越多，大量新型和轻质建筑材料的广泛使用，且建筑室外交通流量越来越大，噪声源不断增加，随着城镇化建设快速发展，以及生活品质的提高，居民越来越关注建筑本身的使用功能，特别是室内声环境的品质。2010年12月15日环保部、住建设部等11部委共同发布《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》，其中第14条提出“逐步建立民用建筑隔声质量验收制度，将室内声环境检测纳入新建建筑竣工环保验收”。所以为了保证民用建筑室内声环境，确保民用建筑质量，同时使得天津市隔声质量控制具备统一的技术准则，依据相关的国家标准，制定了本导则。

- 1.0.2  本导则适用于我市新建、改建、扩建的住宅、学校、医院、旅馆、办公建筑、商业建筑等六类民用建筑的隔声工程的设计、施工、验收和检测。其他类建筑可根据其使用功能，可参考本导则执行。

- 【条文说明】本条界定了本导则范围，本导则主要针对《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中所规定的各项隔声技术措施和要求进行隔声质量验收，因此本规范的适用范围与《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的适用范围应相同。

- 1.0.3  民用建筑隔声工程的设计、施工、验收和检测除参考本导则外，还应符合国家、行业及天津市现行有关标准的规定。

- 【条文说明】本导则为隔声工程技术的基本要求，对于对隔声有特殊要求的建筑，其隔声质量验收等还应符合其他相关标准、规范要求。

## 2 术  语

- 2.0.1 民用建筑 civil building；civil architecture

- 指非生产性的居住建筑和公共建筑。

- 2.0.2 围护结构  building envelope

- 建筑物及房间各面的围挡物。分为透明和不透明两部分：不透明的围护结构有外墙和内隔墙、屋顶和楼板等；透明的围护结构有门窗、天窗和建筑幕墙等。2.0.3 建筑服务设备 building service equipment

- 为满足民用建筑日常使用需要，设置在建筑物中的各类设备。

- 2.0.4  隔声  sound  insulation

- 把声源或需要安静的场所，用实体墙板、密封门窗等隔声屏障封闭起来，使其与周围环境隔绝，以减少噪声传递的措施。

- 2.0.5  空气声  air-borne sound

- 声源经过空气向四周传播的声音。

- 2.0.6  撞击声  impact  sound

- 在建筑结构上撞击而引起的噪声。

- 2.0.7  A声级  A-weighted sound pressure level

- 用A计权网络测得的声压级。

- 2.0.8  单值评价量 single-number quantity

- 按照国家标准《建筑隔声评价标准》GB/T 50121规定的方法，综合考虑了关注对象在100Hz~3150 Hz中心频率范围内各1/3倍频程（或125Hz~2000 Hz中心频率范围内各1/1倍频程）的隔声性能后，所确定的单一隔声参数。

- 2.0.9  计权隔声量 weighed sound reduction index

- 表征建筑构件空气声隔声性能的单值评价量。计权隔声量宜在实验室测得。

- 2.0.10  计权标准化声压级差weighted standardized level difference

- 以接收室的混响时间作为修正参数而得到的两个空间之间空气声隔声性能的单值评价量。

- 2.0.11  计权标准化撞击声压级weighted standardized impact sound pressure level

- 以接收室的混响时间作为修正参数而得到的楼板或楼板构造撞击声隔声性能的单值评价量。

- 2.0.12频谱修正量 spectrum adaptation term

- 频谱修正量是因隔声频谱不同以及声源空间的噪声频谱不同，所需加到空气声隔声单值评价量上的修正值。当声源空间的噪声呈粉红噪声频谱特性或交通噪声频谱特性时，计算得到的频谱修正量分别是粉红噪声频谱修正量或交通噪声频谱修正量。

- 2.0.13  降噪系数 noise reduction coefficient

- 通过对中心频率在200 Hz~2500 Hz范围内的各1/3倍频程的无规入射吸声系数测量值进行计算，所得到的材料吸声特性的单一值。

- 2.0.14 建筑服务设备结构噪声 structure-borne noise of building service equipment

- 建筑中由建筑服务设备产生的振动激励引起，经过建筑结构传播而来的噪声。

## 3 基本规定

- 3.0.1 民用建筑隔声工程应具备耐久性，应能长期承受自重、室内外气候、风荷载、水渗透、生物侵害等作用而不产生隔声降噪功能的降低、失效及破坏。

- 【条文说明】民用建筑的隔声工程中的各类隔声构造及措施，因专门针对隔声性能而设计，有其特殊性，其隔声构造或隔声降噪措施如不具较好的耐久性，其隔声降噪的功能将会有所降低，甚至失去隔声降噪的能力，因此，民用建筑的隔声工程应当具备抵抗自重、气候、风荷载、由于雨水或水汽凝结造成的水浸透、鼠害虫害等造成的生物侵害等不利影响的能力。

- 3.0.2 民用建筑隔声工程中的隔声构造及隔声降噪措施的组成材料和部件、部品、服务设备间以及与建筑主体应相容，宜由供应商系统配套供应。

- 【条文说明】民用建筑的隔声工程的声构造及隔声降噪措施，均由不同的构件和部品组成，特别是相互接触的组成部分，材料、部品及构件之间应相容，与建筑主体也应相容，避免造成相互之间的破坏，或相容性不佳等造成隔声降噪性能的下降，按照现有的工程经验，建议整体或局部隔声构造及降噪措施尽量系统的配套供应，因为同一厂家的材料、部品和部件建造的构造，可有一定程度增强组成材料部品间的相容性。

- 3.0.3 民用建筑中用于隔声降噪的材料和建筑服务设备的性能应符合国家及我市相关标准的规定。

- 3.0.4 民用建筑隔声工程中隔声构造及隔声降噪措施，其防火技术要求应符合现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016及天津市现行相关标准的规定。

- 3.0.5民用建筑隔声工程中隔声构造及隔声降噪措施与建筑结构连接时，连接应可靠，在抗震设防烈度范围内的地震发生时不应从基层脱落。

- 3.0.6  民用建筑隔声施工前，施工单位应编制的施工方案，方案应包含隔声质量控制措施、隔声构造和材料部品的性能指标，对于隔声有特殊要求的建筑或部位，应编制隔声施工质量控制专项施工方案。

- 【条文说明】建筑隔声质量是建筑物功能的重要组成部分，施工过程中应考虑建筑隔声问题。对于隔声无特殊要求的民用建筑可在编制内外围护结构的施工方案中考虑隔声质量控制措施。对于隔声有特殊要求的建筑宜编制隔声质量控制专项施工方案。

- 3.0.7 民用建筑工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对隔声施工的技术要求，可参照本导则的规定执行。

- 【条文说明】解决民用建筑噪声扰民问题应该从规划选址、建筑平面布局和内外围护结构设计、施工及设备隔振降噪构造处理等全方位加以控制，因此工程技术文件和承包合同中，需对隔声提出具体要求，如果建筑建成后再考虑隔声问题，将很难达到规定的隔声控制效果。

- 3.0.8 本导则有关检测数据的判定应符合现行国家标准《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170的规定。

## 4 构造及材料性能要求

## 4.1 隔声构造

- 4.1.1 民用建筑的外墙、建筑门窗和幕墙、隔墙及楼板等隔声构造的空气声隔声标准应符合本导则表4.1.1的要求。

- 表4.1.1隔声构造的空气声隔声标准

| 建筑类型 | 构件名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量（dB） |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 外墙 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | ≥45 | GB/T 19889.3 |
|  | 分户墙、分户楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ＞45 |  |
|  | 分户墙、分户楼板（高要求住宅） | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ＞50 |  |
|  | 分隔住宅和非居住 用途空间的楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | ＞51 |  |
|  | 户内卧室墙 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ≥35 |  |
|  | 户内其他分室墙 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ≥30 |  |
|  | 交通干线两侧卧室、 起居室（厅）的窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | ≥30 | GB/T 8485 |
|  | 其他窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | ≥25 |  |
|  | 户（套）门 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ≥30 |  |
| 学校建筑（教学用房） | 外墙 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | ≥45 | GB/T 19889.3 |
|  | 语言教室、阅览室的 隔墙与楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ＞50 |  |
|  | 普通教室与各种产生噪声 的房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ＞50 |  |
|  | 普通教室之间的 隔墙与楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ＞45 |  |
|  | 音乐教室、琴房之间 的隔墙与楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ＞45 |  |
|  | 临交通干线的外窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | ≥30 | GB/T 8485 |
|  | 其他外窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | ≥25 |  |
|  | 产生噪声房间的门 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ≥25 |  |
|  | 其他门 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ≥20 |  |

| 医院建筑 | 外墙 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | ≥45 |  | GB/T 19889.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 病房与产生噪声的房间 之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | 高要求 | ＞50 |  |
|  |  |  | 低限 | ＞50 |  |
|  | 手术室与产生噪声的房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | 高要求 | ＞50 |  |
|  |  |  | 低限 | ＞45 |  |
|  | 病房之间及病房、手术室与普通房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | 高要求 | ＞50 |  |
|  |  |  | 低限 | ＞45 |  |
|  | 诊室之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | 高要求 | ＞45 |  |
|  |  |  | 低限 | ＞40 |  |
|  | 听力测听室的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | 低限 | ＞50 |  |
|  | 体外震波碎石室、核磁共振室的隔墙、楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | 低限 | ＞50 |  |
|  | 外窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | ≥30 （临街一侧病房） |  | GB/T 8485 |
|  |  |  | ≥25（其他） |  |  |
|  | 门 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ≥30 （听力测听室） |  |  |
|  |  |  | ≥20（其他） |  |  |
| 旅馆建筑 | 客房外墙（含窗） | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | 特级 | ＞40 | GB/T 19889.3 |
|  |  |  | 一级 | ＞35 |  |
|  |  |  | 二级 | ＞30 |  |
|  | 客房之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | 特级 | ＞50 |  |
|  |  |  | 一级 | ＞45 |  |
|  |  |  | 二级 | ＞40 |  |
|  | 客房与走廊之间的隔墙 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | 特级 | ＞45 |  |
|  |  |  | 一级 | ＞45 |  |
|  |  |  | 二级 | ＞40 |  |
|  | 客房外窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | 特级 | ≥35 | GB/T 8485 |
|  |  |  | 一级 | ≥30 |  |
|  |  |  | 二级 | ≥25 |  |
|  | 客房门 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | 特级 | ≥30 |  |
|  |  |  | 一级 | ≥25 |  |
|  |  |  | 二级 | ≥20 |  |
| 办公建筑 | 外墙 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | ≥45 |  | GB/T 19889.3 |
|  | 办公室、会议室与产生噪声的房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | 高要求 | ＞50 |  |
|  |  |  | 低限 | ＞45 |  |
|  | 办公室、会议室与普通房间 之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | 高要求 | ＞50 |  |
|  |  |  | 低限 | ＞45 |  |
|  | 临交通干线的 办公室、会议室外窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | ≥30 |  | GB/T 8485 |
|  | 其他外窗 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | ≥25 |  |  |
|  | 门 | 计权隔声量+粉红噪声频谱修正量 | ≥20 |  |  |
| 商业建筑 （围护结构部位） | 健身中心、娱乐场所等与噪声敏感房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | 高要求 | ＞60 | GB/T 19889.3 |
|  |  |  | 低限 | ＞55 |  |
|  | 购物中心、餐厅、会展中心等与噪声敏感房间之间的隔墙、楼板 | 计权隔声量+交通噪声频谱修正量 | 高要求 | ＞50 |  |
|  |  |  | 低限 | ＞45 |  |
| 建筑幕墙 |  | 计权隔声量RW | 符合设计要求 |  | GB/T 8485 |

- 4.1.2 民用建筑的楼板的撞击声隔声标准应符合本导则表4.1.2的要求。

- 表4.1.2 楼板的撞击声隔声标准

| 建筑类型 | 构件名称 | 撞击声隔声单值评价量（dB） |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 卧室、起居室（厅） 的分户楼板 | 计权规范化撞击声压级（实验室测量） |  | ＜70 | GB/T 19889.6 |
|  |  | 计权标准化撞击声压级（现场测量） |  | ≤70 | GB/T 19889.7 |
|  | 卧室、起居室（厅） 的分户楼板（高要求住宅） | 计权规范化撞击声压级 （实验室测量） |  | ＜65 | GB/T 19889.6 |
|  |  | 计权标准化撞击声压级 （现场测量） |  | ≤65 | GB/T 19889.7 |
| 学校建筑（教学用房） | 语言教室、阅览室与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 （实验室测量） |  | ＜65 | GB/T 19889.6 |
|  |  | 计权标准化撞击声压级 （现场测量） |  | ≤65 | GB/T 19889.7 |
|  | 普通教室、实验室、计算机房与上层产生噪声的房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 （实验室测量） |  | ＜65 | GB/T 19889.6 |
|  |  | 计权标准化撞击声压级 （现场测量） |  | ≤65 | GB/T 19889.7 |
|  | 琴房、音乐教室之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 （实验室测量） |  | ＜65 | GB/T 19889.6 |
|  |  | 计权标准化撞击声压级 （现场测量） |  | ≤65 | GB/T 19889.7 |
|  | 普通教室之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 （实验室测量） |  | ＜75 | GB/T 19889.6 |
|  |  | 计权标准化撞击声压级 （现场测量） |  | ≤75 | GB/T 19889.7 |
| 医院建筑 | 病房、手术室与上 层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 （实验室测量） | 高要求 | ＜65 | GB/T 19889.6 |
|  |  |  | 低限 | ＜75 |  |
|  |  | 计权标准化撞击声压级 （现场测量） | 高要求 | ≤65 | GB/T 19889.7 |
|  |  |  | 低限 | ≤75 |  |
|  | 听力测听室与上 层房间之间的楼板 | 计权标准化撞击声压级 （现场测量） | 低限 | ≤60 | GB/T 19889.7 |
| 旅馆建筑 | 客房与上层房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 （实验室测量） | 特级 | ＜55 | GB/T 19889.6 |
|  |  |  | 一级 | ＜65 |  |
|  |  |  | 二级 | ＜75 |  |
|  |  | 计权标准化撞击声压级 （现场测量） | 特级 | ≤55 | GB/T 19889.7 |
|  |  |  | 一级 | ≤65 |  |
|  |  |  | 二级 | ≤75 |  |
| 办公建筑 | 办公室、会议室顶部的楼板 | 计权规范化撞击声压级 （实验室测量） | 高要求 | ＜65 | GB/T 19889.6 |
|  |  |  | 低限 | ＜75 |  |
|  |  | 计权标准化撞击声压级 （现场测量） | 高要求 | ≤65 | GB/T 19889.7 |
|  |  |  | 低限 | ≤75 |  |
| 商业建筑 | 健身中心、娱乐场所等与噪声敏感房间之间的楼板 | 计权规范化撞击声压级 （实验室测量） | 高要求 | ＜45 | GB/T 19889.6 |
|  |  |  | 低限 | ＜50 |  |
|  |  | 计权标准化撞击声压级 （现场测量） | 高要求 | ≤45 | GB/T 19889.7 |
|  |  |  | 低限 | ≤50 |  |
| 注： 当确有困难时，可允许住宅建筑的分户楼板、学校建筑的普通教室之间楼板、医院建筑的上层为普通房间的病房、手术室顶部楼板、办公建筑的办公室和会议室顶部楼板的撞击声隔声单值评价量小于或等于85dB，但在楼板结构上应预留改善的可能条件。 |  |  |  |  |  |

- 4.1.3 民用建筑的房屋间空气声隔声标准应符合本导则表4.1.3的要求。

- 表4.1.3 房屋间空气声隔声标准

| 建筑类型 | 房间名称 | 空气声隔声单值评价量+频谱修正量（dB） |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 卧室、起居室（厅） 与邻户房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 |  |  | ≥45 | GB/T 19889.4 |
|  | 卧室、起居室（厅）与邻户房间之间（高要求住宅） | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 |  |  | ≥50 |  |
|  | 住宅和非居住用途空间 分隔楼板上下的房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量 |  |  | ≥51 |  |
|  | 相邻两户的卫生间之间（高要求住宅） | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 |  |  | ≥45 |  |
| 学校建筑 （教学用房） | 语言教室、阅览室 与相邻房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 |  |  | ≥50 |  |
|  | 普通教室与各种产 生噪声的房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 |  |  | ≥50 |  |
|  | 普通教室之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 |  |  | ≥45 |  |
|  | 音乐教室、琴房之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 |  |  | ≥45 |  |
| 医院建筑 | 病房与产生噪声的 房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量 |  | 高要求 | ≥55 |  |
|  |  |  |  | 低限 | ≥50 |  |
|  | 手术室与产生噪声的 房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量 |  | 高要求 | ≥50 |  |
|  |  |  |  | 低限 | ≥45 |  |
|  | 病房或手术室之间及手术室、病房与普通房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 |  | 高要求 | ≥50 |  |
|  |  |  |  | 低限 | ≥45 |  |
|  | 诊室之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 |  | 高要求 | ≥45 |  |
|  |  |  |  | 低限 | ≥40 |  |
|  | 听力测听室与 毗邻房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 |  | 低限 | ≥50 |  |
|  | 体外震波碎石室、核磁 共振室与毗邻房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量 |  | 低限 | ≥50 |  |
| 旅馆建筑 | 客房之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声 频谱修正量 |  | 特级 | ≥50 |  |
|  |  |  |  | 一级 | ≥45 |  |
|  |  |  |  | 二级 | ≥40 |  |
|  | 走廊与客房之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声 频谱修正量 |  | 特级 | ≥40 |  |
|  |  |  |  | 一级 | ≥40 |  |
|  |  |  |  | 二级 | ≥35 |  |
|  | 室外与客房 | 计权标准化声压级差+交通噪声 频谱修正量 |  | 特级 | ≥40 |  |
|  |  |  |  | 一级 | ≥35 |  |
|  |  |  |  | 二级 | ≥30 |  |
| 办公建筑 | 办公室、会议室与产生噪声的房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量 |  | 高要求 | ≥50 |  |
|  |  |  |  | 低限 | ≥45 |  |
|  | 办公室、会议室 与普通房间之间 | 计权标准化声压级差+粉红噪声频谱修正量 |  | 高要求 | ≥50 |  |
|  |  |  |  | 低限 | ≥45 |  |
| 商业建筑 | 健身中心、娱乐场所等与 噪声敏感房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量 | 高要求 |  | ≥60 | GB/T 19889.4 |
|  |  |  | 低限 |  | ≥55 |  |
|  | 购物中心、餐厅、会展中心等与噪声敏感房间之间 | 计权标准化声压级差+交通噪声频谱修正量 | 高要求 |  | ≥50 |  |
|  |  |  | 低限 |  | ≥45 |  |

- 4.1.4 民用建筑中商业建筑的顶棚吸声构造的降噪系数应符合本导则表4.1.4的要求，民用建筑的其他建筑的顶棚有吸声构造有降噪要求时，构造的降噪系数应符合设计要求。

- 表4.1.4顶棚吸声构造的降噪系数(NRC)

| 房间名称 | 降噪系数( NRC) |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高要求标准 | 底限标准 |  |
| 商场、商店、购物中心、展览中心，走廊 | ≥0.60 | ≥0.40 | GB/T 16731 |
| 餐厅、健身中心、娱乐场所 | ≥0.80 | ≥0.40 |  |

- 4.1.5 民用建筑中建筑服务设备结构噪声应符合本导则表4.1.5的要求。

- 表4.1.5 建筑服务设备结构噪声要求

| 建筑类别 | 房间名称 | 允许噪声级（A声级，dB） |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 间 | 夜 间 |  |
| 普通住宅 | 卧室 | ≤45 | ≤33 | 附录A |
|  | 起居室（厅） | ≤45 |  |  |
| 高要求住宅 | 卧室 | ≤40 | ≤30 |  |
|  | 起居室（厅） | ≤40 |  |  |
| 医院（高标准要求） | 病房、医护人员休息室 | ≤40 | ≤30 |  |
|  | 各类重症监护室 | ≤40 | ≤35 |  |
|  | 诊室 | ≤40 |  |  |
|  | 手术室、分娩室 | ≤40 |  |  |
|  | 入口大厅、候诊厅 | ≤50 |  |  |
|  | 特殊要求的病房 | ≤30 |  |  |
| 医院（底限标准） | 病房、医护人员休息室 | ≤45 | ≤35 |  |
|  | 各类重症监护室 | ≤45 | ≤35 |  |
|  | 诊室 | ≤45 |  |  |
|  | 手术室、分娩室 | ≤45 |  |  |
|  | 洁净手术室 | ≤50 |  |  |
|  | 人工生殖中心净化区 | ≤40 |  |  |
|  | 听力测听室 | ≤25 |  |  |
|  | 化验室、分析实验室 | ≤40 |  |  |
|  | 入口大厅、候诊厅 | ≤55 |  |  |
| 旅馆建筑（高要求标准） | 客房 | ≤35 | ≤30 |  |
|  | 办公室、会议室 | ≤35 |  |  |
|  | 多用途厅 | ≤40 |  |  |
|  | 餐厅、宴会厅 | ≤40 |  |  |
|  | 游泳池、健身会所 | ≤40 |  |  |
| 旅馆建筑（低限标准） | 客房 | ≤40 | ≤35 | 附录A |
|  | 办公室、会议室 | ≤40 |  |  |
|  | 多用途厅 | ≤45 |  |  |
|  | 餐厅、宴会厅 | ≤45 |  |  |
|  | 游泳池、健身会所 | ≤45 |  |  |
| 旅馆建筑（二级） | 客房 | ≤45 | ≤40 |  |
|  | 办公室、会议室 | ≤45 |  |  |
|  | 多用途厅 | ≤50 |  |  |
|  | 餐厅、宴会厅 | ≤55 |  |  |

- 4.1.6 民用建筑的各类功能房间的室内允许噪声级应符合《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的要求。

- 【条文说明】4.1.1~4.1.6 本章节主要针对民用建筑中的各类建筑中的有隔声性能要求的构造及构件的隔声吸声性能进行规定。构件构造包括但不局限于外墙、隔墙、建筑门窗和幕墙、楼板、吸声构造及设备安装构造等，其主要的隔声性能主要为构件自身的空气声隔声标准、撞击声隔声标准，构造隔声主要考虑利用房间之间的空气声隔声标准、降噪系数来控制，对于建筑内的房间，则通过室内允许噪声级噪来进行要求。

## 4.2 材料及建筑服务设备

- 4.2.1 民用建筑中建筑服务设备的基本性能应符合国家及天津市现行相关标准的规定，设备噪声级分频值应符合本导则表4.2.1的要求。

- 表4.2.1 建筑服务设备噪声级分频值基本要求

| 建筑类别 | 房间名称 | 标准等级 | 时 段 | 1/1倍频程中心频率 |  |  |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 31.5Hz | 63Hz | 125Hz | 250Hz |  |
| 普通住宅建筑 | 卧室 | / | 昼间 | 79 | 63 | 52 | 44 | GB/T 50355 |
|  |  |  | 夜间 | 74 | 57 | 45 | 37 |  |
|  | 起居室（厅） |  | — | 79 | 63 | 52 | 44 |  |
| 高要求住宅建筑 | 卧室 | / | 昼间 | 76 | 59 | 48 | 39 |  |
|  |  |  | 夜间 | 69 | 51 | 39 | 30 |  |
|  | 起居室（厅） |  | — | 76 | 59 | 48 | 39 |  |
| 医院建筑 | 病房、医护人员休息室 | 高要求标准 | 昼间 | 76 | 59 | 48 | 39 |  |
|  |  | 低限标准 |  | 79 | 63 | 52 | 44 |  |
|  |  | 高要求标准 | 夜间 | 69 | 51 | 39 | 30 |  |
|  |  | 低限标准 |  | 74 | 57 | 45 | 37 |  |
| 旅馆建筑 | 客房 | 高要求标准 | 昼间 | 76 | 59 | 48 | 39 |  |
|  |  | 低限标准 |  | 79 | 63 | 52 | 44 |  |
|  |  | 高要求标准 | 夜间 | 69 | 51 | 39 | 30 |  |
|  |  | 低限标准 |  | 74 | 57 | 45 | 37 |  |

- 4.2.2 民用建筑中顶棚所用吸声材料的降噪系数应符合本导则表4.2.2的要求。建筑构造或部位中有使用吸声材料时，其降噪系数应符合国家及天津市现行相关标准的要求。

- 表4.2.2 顶棚吸声材料的降噪系数(NRC)

| 建筑类别 | 吸声材料使用位置 |  | 降噪系数( NRC) | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校建筑 | 教学楼内的封闭走廊、门厅、楼梯间的顶棚 |  | ≥0.40 | GB/T 16731 |
| 医院建筑 | 入口大厅、挂号大厅、候药厅及分科候诊厅（室）内吊顶 |  | ≥0.40 |  |
| 旅馆建筑 | 走廊安装的吸声吊顶 |  | ≥0.40 |  |
| 办公建筑 | 较大办公室、会议室、走廊顶棚 |  | ≥0.40 |  |
|  | 会议室墙面 |  | ≥0.40 |  |
| 商业建筑 | 商场、商店、购物中心、会展中心、走廊吸声顶棚 | 高要求 | ≥0.60 |  |
|  |  | 低限 | ≥0.40 |  |
|  | 餐厅、健身中心、娱乐场所吸声顶棚 | 高要求 | ≥0.80 |  |
|  |  | 低限 | ≥0.40 |  |

- 【条文说明】民用建筑中的吊顶顶棚使用的吸声材料吸声用玻璃棉制品、矿物棉装饰吸声板、复合通孔吸声用铝合金板材、羊毛吸声绝热制品、轻质混凝土吸声板、麻纤维吸声绝热制品、膨胀珍珠岩装饰吸声板、吸声用穿孔纤维水泥板、吸声用穿孔石膏板、木质吸声板等吸声材料，这些材料产品标准中的降噪系数因材料的密度、厚度和使用构造不同而不同，因此，本标准只规定材料的在有吸声要求的部位的材料的降噪系数，对于何种材料达到本导则要求的降噪系数，需要依据材料具体的密度和厚度、使用构造按照产品标准判定。

- 4.2.3 民用建筑中墙体和楼板使用的隔声砂浆的主要性能符合本导则表4.2.3的规定。

- 表4.2.2 隔声砂浆主要性能

| 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 凝结时间,h | 3~8 | JGJ 70 |
| 抗压强度, MPa | ≥5.0 | GB/T 20473 |
| 拉伸粘结强度, MPa | ≥0.2 | JGJ 70 |
| 软化系数 | ≥0.6 | GB/T 20473 |
| 放射性 | Ira≤1.0 Iγ≤1.0 | GB 6566 |
| 干密度，kg/m3 | ≤850 | GB/T 20473 |

- 4.2.4 民用建筑中用于构造隔声和建筑服务设备隔声减震的各类密封材料、金属构件、管材管件、隔振部件及材料等组成材料，其性能指标应符合国家及天津市现行相关标准的规定。

- 4.2.5 建筑隔声中使用的材料的有害物质限量应符合现行国家有关标准的规定，不得对室内外环境造成污染。

- 【条文说明】为了保护环境，国家制定了有害物质限量标准，建筑隔声中使用的部分材料也涵盖其中，国家标准中对于有害物质限量有明确要求的材料和部品，其有害物质限量应满足国家标准的要求，避免有害物质超标对室内环境造成污染。

## 5 设计

## 5.1 一般规定

- 5.1.1 民用建筑的隔声构造的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118及国家和天津市现行相关标准的规定。

- 【条文说明】《民用建筑隔声设计规范》GB 50118对民用建筑隔声设计及建筑隔声构造包括外墙、隔墙、楼板、门窗和幕墙的隔声性能以及建筑服务设备隔声减震性能的进行了总体要求。隔声构造的隔声性能主要包括建筑围护结构的外墙、建筑门窗和幕墙、隔墙及楼板的空气声隔声性能、建筑中相邻房间之间的空气隔声性能、建筑围护结构的楼板构件的撞击声隔声性能、建筑服务设备结构噪声等。

- 5.1.2民用建筑隔声设计，应保证建筑整体的防火性能，防火性能符合现行国家及天津市相关现行标准的规定。

- 5.1.3 民用建筑总平面图防噪设计和各类建筑功能区间的室内允许噪声级应符合国家及天津市现行相关标准的要求。

- 【条文说明】总平面图防噪设计包括对外界噪声的屏蔽和隔声措施，以及建筑中产生噪声的建筑服务设备设置位置、防噪设计等。

- 5.1.4 民用建筑的隔声设计应包括隔声构造设计和吸声构造设计，重要部位应有节点详图。

- 【条文说明】民用建筑的隔声设计应包括隔声构造设计和吸声构造设计，隔声构造设计和吸声构造设计应主要包括外墙、内隔墙、楼板、吊顶、门窗幕墙、建筑服务设备减震设施等部位的隔声和吸声设计。如有条件，为方便施工和验收，可形成隔声吸声设计专篇。

- 5.1.5 民用建筑的隔声应做好密封和防水构造设计，确保水不会渗入或破坏隔声吸声构造，在隔声构造上安装的设备或管道应固定于基层墙体上，并应做密封和防水处理。

## 5.2 设计要点

5.2.1民用建筑中机电设备、器具选用，除符合国家及本市现行相关标准外，还应满足下列要求：

1 住宅建筑用机电服务设备如电梯宜选用低噪声产品；

2 住宅建筑用排烟、排气及给排水器具，宜选用低噪声产品；

3 学校建筑中教学楼内不应设置发出强烈噪声或振动的机械设备，其他可能产生的噪声和振动的设备应尽量远离教学用房；

4 医院建筑中病房、医护人员休息室等要求安静房间的邻室及其上、下层楼板和屋面，不应设置噪声、振动较大的设备。手术室应选用低噪声空调设备，手术室上层不宜设置有振动源的机电设备。听力测听室不应与设置有振动或强噪声设备的房间相邻。诊室、病房、办公室等房间外的走廊吊顶内，不应设置有噪声和振动的机电设备。医院内的机电设备如空调机组、通风机组、冷却水组、冷却塔、医用气体设备和柴油发电机组等设备，均应选用低噪声产品；

5 旅馆建筑中产生噪声或振动的设施应远离客房及其他要求安静的房间；

6 商业建筑中公共空间内设有暖通空调系统时，应选用低噪声风口。

- 5.2.2产生噪声的建筑服务设备等噪声源的设置位置、防噪处理应符合下列规定：

1 锅炉房、水泵房、变压器室、制冷机房宜单独设置在噪声敏感建筑之外。住宅、学校、医院、旅馆、办公等建筑所在区域内有噪声源的建筑附属设施，其设置位置应避免对噪声敏感建筑物产生噪声干扰，必要时应作防噪处理。区内不得设置未经有效处理的强噪声源。住宅建筑中，水泵机房、冷冻机房严禁紧邻卧室布置，也不宜紧邻起居室（厅）布置。受条件限制需要紧邻起居室（厅）布置时，应采取有效的隔声和减振措施。

2 确需在噪声敏感建筑物内设置锅炉房、水泵房、变压器室、制冷机房时，若条件许可，宜将噪声源设置在地下，但不宜毗邻主体建筑或设在主体建筑下。并且应采取有效的隔振、隔声措施。

3 冷却塔、热泵机组、风机、空调室外机等宜设置在对噪声敏感建筑物噪声干扰较小的位置。当冷却塔、热泵机组、风机、空调室外机等的噪声排放造成噪声敏感建筑物外1m处声环境超过国家标准《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337或国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348第4.1.1条规定时，应对冷却塔、热泵机组、风机、空调室外机等采取有效的降低或隔离噪声措施。冷却塔、热泵机组、风机、空调室外机等设置在楼顶或裙房顶上时，还应采取有效的隔振措施。

- 5.2.3 民用建筑中电梯工程的隔声降噪设施，除应符合国家及天津市现行相关标准要求外，还应满足下列要求：

- 1 住宅建筑中，电梯井道及电梯机房严禁紧邻卧室布置，也不宜紧邻起居室（厅）布置，受条件限制需要紧邻起居室（厅）布置时，应采取有效的隔声和减震措施；

- 2 医院建筑中病房楼内的电梯井道不得毗邻病房等要求安静的房间；

- 3 旅馆建筑中的电梯间，不应与需要安静的客房、会议室、多用途大厅毗邻，更不应设置在这些房间的顶的上部，确需设置在这些房间的顶的上部时，应采取有效的隔振降噪措施；

- 4 旅馆建筑中的电梯井道不应毗邻客房和其他有安静要求的房间。

【条文说明】通常电梯设备应采取相应的隔振措施，设备应安装在200mm厚的建筑混凝土底座上，混凝土底座与地面采用弹性接触，一般设置25mm厚的橡胶隔振垫。高速直流乘客电梯的井道上部应做隔声处理，一般为井道与电梯机房间设置厚度不小于1500mm的隔声层，隔声层应做（800×800）mm的进出口。电梯机房与其他有隔声房间相邻时，电梯机房的墙面和吊顶做吸声处理，门窗应选用隔声门窗。电梯吸声楼板做法为基层楼板上，铺设50mm厚的低频减振隔声板，并在上面复合60mm厚的C20细石混凝土，内配Φ6@200双向钢筋网片，楼板与相邻墙体连接处，应在之间设置5mm厚的减震垫并翻边处理后进行踢脚的安装。

电梯井道内噪声主要为风噪声、导轨摩擦噪声，同时井道内狭小空间容易形成驻波，声能较难被损耗。因此特别需要注意对电梯井的隔声吸声处理，通常当电梯井道与隔声要求较高的起居室（厅）相邻时，电梯井道与房间之间加设隔声墙体。当对电梯井进行吸声降噪工程施工时，如有施工洞须用隔声棉进行填堵，再用密封膏或水泥砂浆填平。井道壁用卡固钉固定厚度（50~100）mm表面凸凹特制吸声棉板，如需对吸声棉板进行裁切，应注意裁切整齐，井道内如有其它挂件或链接件应固定在井道墙体上，不可固定在吸声棉板上。

5.2.4 民用建筑中水、暖、电、燃气、通风和空调等管道的隔声降噪设施，除符合国家及天津市现行相关标准要求外，还应满足下列要求：

1 住宅建筑中当厨房、卫生间与卧室、起居室（厅）相邻时，厨房、卫生间内的管道等可能传声的管道及部件，不宜设置在厨房、卫生间与卧室、起居室（厅）之间的隔墙上。对固定于墙上且可能引起传声的管道等部件，应采取有效的减震、隔声措施。主卧室内卫生间的排水管道宜做隔声包裹处理；

2 住宅建筑中相邻两户间的排烟、排气通道，宜采用防止相互串声的措施；

3 医院建筑中病房楼内的污物井道不得毗邻病房等要求安静的房间；

4 旅馆建筑中客房之间的送风和排气管道，应采取消声处理措施。

5.2.5 民用建筑中机电设备、器具等设备的隔声降噪设施安装，除符合现国家及天津市现行相关标准外，还应满足下列要求：

1 现浇、大板或大模等整体性较强的住宅建筑，在附着于墙体和楼板上可能引起传声的设备处应采取防止结构声传播的措施；

2 住宅建筑中机电服务设备应采采取综合手段进行噪声与振动控制。设置家用空调系统时，应采取控制机组噪声和风道、风口噪声的措施。

3 学校建筑中安装的可能产生噪声和振动的设备应采取有效的隔声、隔振措施。产生噪声的固定设施与教学楼之间，应设足够距离的噪声隔离带；

4 医院建筑中病房、医护人员休息室等要求安静房间的邻室及其上、下层楼板和屋面，不可避免设置噪声、振动较大的设备时，应采取有效的噪声和振动控制措施。病房楼、门诊楼内走廊的顶棚，应采取吸声处理措施。手术室安装的空调必要时应采取降噪措施，手术室上层不可避免设置有振动源的机电设备时，应采取有效的隔振、隔声措施。听力测听室房间入口设置声闸，空调系统应设置消声器。医院内的机电设备如空调机组、通风机组、冷却水组、冷却塔、医用气体设备和柴油发电机组等设备应采取隔振及综合降噪措施。医院建筑空调系统中，应设置消声装置；

5 旅馆建筑中产生噪声或振动的设施应采取隔声、隔振措施；

6 商业建筑中公共空间内设有暖通空调系统时，应采取措施降低风管中风速，并设置消声器。

- 5.2.6 民用建筑中设备机房隔声设计及设备机房影响住宅安静的噪声限值，应符合国家及天津市现行相关标准要求。

- 【条文说明】设备机房隔声属于典型的隔声工程，其各部位的隔声措施必须全部做到，否则会出现漏声环节，对整体的隔声效果会产生极大的削弱。设备机房的隔声包括对固体声和空气声两种传播途径的声音的隔绝性，设备机房与敏感房间之间通常为钢筋混凝土楼板或钢筋混凝土隔墙，空气声隔声量一般来说满足要求，但当机房与敏感房间紧邻且设备机房内噪声值过高时，墙体或楼板的空气声隔声量就不能满足要求。对于产生振动的设备，还需对设备基础进行减振处理，隔绝固体声，特别是设备与外部连通的路和管路支架（或吊钩），也需要进行减振处理。对于菅路穿墙或楼板处，还需要进行减振材料包裹，避免振动通过管路向墙体传导，对于机房内部的噪声，可通过吸声降噪的方法来降低，同时，也会对降低机房噪声向外传播起到一定的作用。设备机房影响住宅安静的噪声限值规定，应符合《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337中的相关规定。

- 设备机房通常的隔声，其中地面隔声通常采用浮筑楼板，混凝土隔声楼板（楼面）的通常设计构造在基层楼板上，铺设50mm厚的低频减振隔声板，并在上面复合60mm厚的C20细石混凝土，内配Φ6@200双向钢筋网片，楼板与相邻墙体连接处，应在之间设置5mm厚的减震垫并翻边处理。并用聚氨酯建筑密封胶密封后，进行踢脚的安装。当设备机房不具备做整体浮筑楼板时，可在设备下方做减振基座，减振基座的做法是根据设备尺寸大小，用C20细石混凝土制作100mm厚的混凝土围挡，混凝土围挡中内设Φ6@200钢筋网，围挡内铺设减震板，并做翻边处理，在内部空间用C20细石混凝土填充，制作混凝土惰性快作为设备安装基础，惰性快高度不低于300mm,惰性块中上部设Φ6@200钢筋网。

- 当设备机房距离敏感房间过近时，楼板或墙体的隔声量不足，应进行吸声并隔声做法，此时机房的墙面应加设Z型减振龙骨，龙骨距离楼板和墙面10mm，间距600mm,龙骨上下与顶板、地面及墙面采用弹性连接，加橡胶阻尼垫，龙骨中间填充50mm厚特制吸声棉板，龙骨外钉6mm防火棉，防火棉外钉20mm厚吸声棉板，螺钉间距≤600mm。当对机房进行吸声降噪工程施工时，应注意机房墙体基层处理，墙面或顶面凸起物有大于或等于10mm时应铲除，如有施工洞须用隔声棉进行填堵，再用密封膏或水泥砂浆填平。墙面外钉20mm厚吸声岩棉，螺钉间距≤600mm。当机房过于狭小，或管路十分复杂，导致难以安装吸声板时，可进行无机纤维吸声喷涂。吸声吊顶做法见本导则4.2.2条文说明。

- 对于机房管路常用隔振处理，机房内设备管路需加装软连接，管线支架直接固定于浮筑楼板垫层上，管线吊钩改为支架固定于浮筑楼板垫层上，或换装为隔振吊钩。管线穿墙处需要用减振材料包裹，与墙体不得采用刚性连接。

5.2.7 民用建筑中特殊空间的隔声降噪设施，除符合国家及天津市现行相关标准外，还应满足下列要求：

1 现浇、大板或大模等整体性较强的住宅建筑，在附着于墙体和楼板上经常产生撞击、振动的部位应采取防止结构声传播的措施；

2 住宅建筑中的商业用房内可能会扰民的噪声源和振动源，应采取有效的防治措施；

3 学校建筑中产生噪音的房间（音乐教室、舞蹈教室、琴房、健身房）与其他教学用房设于同一教学楼内时，应采取有效的隔声和隔振措施；

4 医院建筑中体外震波碎石室、核磁共振检查室应对围护结构采取隔声和隔振措施。医生休息室应布置于医生专用区或设置门斗；

5 旅馆建筑中可能产生较大噪声并可能在夜间营业的附属娱乐设施，应进行有效的隔声、隔振处理。客房沿交通干道或停车场布置时，应采取防噪措施；

6 办公建筑中面临城市干道及户外其他高噪声环境的办公室及会议室，相应设置具有隔声性能的建筑围护结构。走廊地面、较大办公室以及会议室内主要交通流线地面宜采用铺设柔性面层等降低行走噪声的隔振降噪措施；

7 高噪声级的商业空间与噪声敏感空间位于同一建筑或毗邻，应进行隔声、隔振处理。

- 【条文说明】根据《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中各类建筑对隔声降噪设施主要设计要点，在进行隔声验收时，其施工质量应达到国家标准的基本要求，特别是针对于由特殊隔声要求的空间，其隔声隔振处理应充分重视。设备的噪声是室内噪声的主要来源，故对于产生噪声的设备应进行必要的吸声降噪处理。

- 5.2.8民用建筑的隔墙与楼板使用的吸声材料，材料的降噪系数（NFC）应符合国家及天津市现行相关标准的规定

- 【条文说明】吸声顶棚常用的吸声材料为玻璃棉或岩棉的板材，朝向室内侧复合双层石膏板（水泥加压板、硅钙板），吸声顶棚的安装常采用悬吊隔振构造，这种构造可用于隔声吊顶、吊置风管、水管和某些振动较大的设备，用于减低固体声的传递，具体安装方式为复合吸声板材固定于吊顶龙骨，吊顶龙骨安装适当数量的龙骨吊挂件，吸声顶棚通过龙骨吊挂件悬挂于预先固定在楼板的隔振吊钩上，最终形成悬吊隔振吸声顶棚。在这个设计构造中，从材料角度，宜选用密度较大的板材做吊顶板，同时悬吊隔振装置有钢弹簧和橡胶两类，从构造上，吊顶板与楼板间的空气层厚度越大越好，吊顶构件与楼板间要采用弹性连接。

- 5.2.9 民用建筑各类构件的隔声设计应符合符合国家及天津市现行相关标准的要求。

【条文说明】民用建筑的构件主要包括外墙、隔墙和楼板、吊顶、门窗幕墙，其构造设计可，可参照《建筑隔声与吸声构造》08J931、《民用建筑隔声与吸声构造》15ZJ502等图集进行深度设计。外墙的隔声构造和细部节点做法，是外墙达到隔声设计能力的重要依据，故外墙的施工，应严格按照设计的隔声构造及节点做法进行施工，是保证外墙达到隔声能力的基本要求；基层的表面处理，如界面砂浆处理，一方面可以提升墙体的平整度和强度，增加墙体整体的使用性能和耐久性，另一方面，对于墙体隔声，能够弥补墙体空隙裂纹等隔声缺陷，同时砂浆层本身也能增强墙体整体的隔声能力；

建筑隔墙和楼板的隔声性能是建筑内部单元房间的声环境质量主要影响因素，与外墙相比，隔墙相对薄一些，但对于单元房间隔声，隔墙和楼板依然起到非常中的作用，所以对于隔墙和楼板的隔声设计必须符合隔声设计和隔声专项施工方案的要求。对于楼板的隔声来说，一方面要考虑空气的隔声，另一方面还要考虑撞击声的隔声，一般建筑中，楼板通常采用混凝土楼板，按施工方式分为现浇混凝土楼板和预制混凝土楼板，按楼板断面，可分为空心楼板和实心楼板，通过现有研究表明，实心混凝土楼板与楼板厚度有关，厚度越大，隔声越好，同时由于空心混凝土楼板的薄壁与空心孔形成共振体，其隔声性能稍差，故尤其应注重中空心楼板的隔声措施，混凝土楼板的隔声措施通常有：铺设弹性面层材料，包括地毯、橡胶地板、塑料地板、软木地板等，铺设复合木地板对于隔绝高频噪声具有较好的改善作用。对于隔墙，除通常采用混凝土现浇墙体、砌块墙体和预制墙板外，以下几种墙板也被广泛使用：轻质条形墙板（加气混凝土板和轻骨料水泥板实心条形板、石膏空心和玻璃纤维增强水泥空心板）、复合墙板（由面层或面板与夹心层组成，如钢丝网架夹芯复合板、轻质混凝土夹芯复合墙板等）、轻质薄板墙（由轻质薄板和龙骨组成，薄板包括硅酸钙板、纤维水泥板等）；

建筑门窗和幕墙，因其组成材料、构造和安装方式等原因，在整个建筑外围护结构中，除特殊设计的隔声门窗和隔声幕墙，普通门窗和幕墙传递噪声的重要部位，门窗幕墙自身的隔声构造和门窗幕墙与主体结构连接处是噪声传播的主要途径。从对于窗和幕墙，对于窗扇和开启扇，其隔声性能主要取决于使用玻璃的厚度、中空玻璃空气层厚度和玻璃层数、玻璃的种类（夹层玻璃的隔声好于中空玻璃），窗缝和开启缝、单元式幕墙板块间接缝应进行必要的密封处理（如设置密封胶条等）。

- 5.2.10 民用建筑的隔声设计时，应对建筑构造中各类孔洞、缝隙等隔声缺陷部位应采取隔声措施，产生噪声较大的建筑服务设备应采取减震和吸声措施，重要部位应有节点详图，并在营造做法中说明。

- 【条文说明】建筑构造中的孔洞包括：构件上剃槽埋设或穿越的各类管孔、管线、槽盒等孔洞，缝隙包括裂缝、砌体灰缝、变形缝、构件连接处等缝隙，这些孔洞和缝隙是漏声串声的重要部位，故需要进行专门的隔声设计。为保证外墙体整体的隔声性能，孔洞、灰缝等部位必须采取可靠的隔声措施，并杜绝墙体自身施工质量问题如裂纹、空鼓的发生。混凝土隔声楼板（楼面）的通常设计构造为100mm厚的基层楼板上，基层楼板与墙体链接的拐角处用复合材料铺设，而后铺设6mm厚的复合材料减振隔声板，并在上面复合40mm厚的C20细石混凝土，内配Φ6@200双向钢筋网片，楼板与相邻墙体连接处，楼板与相邻墙体连接处，应在之间设置减震垫并翻边处理。并用聚氨酯建筑密封胶密封后，进行踢脚的安装。管道穿越墙体或楼板的常见构造见图5.1~5.2，管道穿过墙体或楼板时，应先预埋套管，套管内径应比管道的外径至少大50mm，以便于填缝堵严。大断面的风管穿过墙体和楼板时，也应在留洞位置设套框，等风管安装后填缝堵严，值得注意的是，如果有防火要求时，应关注其单项工程设计。建筑服务设备如电梯、水泵等，应注重设备机房的隔声和吸声设计，设备安装部位应注重减震设计。

图5.1 管道穿墙构造

图5.2 通风管道穿墙构造

## 6 施工

## 6.1 一般规定

- 6.1.1 民用建筑隔声施工前，施工单位宜编制施工方案，方案应包含隔声质量控制措施，对于隔声有特殊要求的建筑或部位，应编制隔声施工质量控制专项施工方案，并组织施工人员进行培训和技术交底。

- 【条文说明】建筑隔声质量是建筑物功能的重要组成部分，施工过程中应考虑建筑隔声问题。对于隔声无特殊要求的民用建筑可在编制内外围护结构的施工方案中考虑隔声质量控制措施。对于隔声有特殊要求的建筑宜编制隔声质量控制专项施工方案。

- 6.1.2民用建筑隔声施工前应进行基层处理，基层与抹灰层应粘结牢固，无脱层、空鼓、爆灰和裂缝。

- 6.1.3 民用建筑隔声施工前，门窗洞口、建筑服务设备抗震基座等安装部位应通过验收，各部位尺寸、位置、设置应符合设计要求。

- 6.1.4 民用建筑隔声施工期间及完工后24h，环境空气温度不应低于5℃，夏季避免阳光曝晒，涉及建筑外部施工，5级以上大风天气和雨天不得施工。

- 6.1.5 材料和设备进场应进行验收，并按规定进行取样复验，合格后方可使用。

- 6.1.6建筑隔声施工过程中使用有机类材料，应采取必要的防火措施。

- 【条文说明】本条建筑隔声使用的材料和部品的燃烧性能和防火处理做出规定，材料、部品的燃烧性能和防火处理直接关系消防安全，应严格按照国家相关标准要求执行。施工过程中使用有机类材料，应采取覆盖、隔离、专人看管等措施防止发生火灾，并应制定火灾应急预案。

- 6.1.7 建筑隔声施工作业环境和条件，应符合国家及天津市现行相关标准的规定和施工工艺要求，施工过程中，不得对环境造成污染。

- 【条文说明】建筑隔声中，部分施工工艺、材料、部品对施工作业环境和条件具有一定要求，如雨水浸泡、湿度较大等环境条件，将影响工程质量和材料的性能。同时在施工过程中对于产生粉尘、有机溶剂挥发等对周围环境产生污染的施工工艺，应采取相应的措施，确保不会对施工地点周围造成污染。

6.1.8 民用建筑隔声施工各道工序间应进行交接检验，上道工序验收合格后方可进行下道工序施工，并做隐蔽工程验收记录，保留影像资料。

6.1.9 民用建筑隔声降噪使用的材料、部品和构件在运输、储存和施工过程中应采取防撞、防踩踏、防水、防火等保护措施。

【条文说明】隔声降噪使用的材料和构件在运输、储存和施工过程中应加强成品保护，防止材料破坏或性能失效。

6.1.10民用建筑隔声施工完成后应做好成品保护。

## 6.2 施工要点

6.2.1 基层墙体处理应符合下列要求：

1 普通混凝土基层墙体应坚实平整、干燥，不得有开裂、空鼓、松动、泛碱、粉化、起皮、爆灰等现象，表面应清洁，无油污、脱模剂等妨碍粘结的附着物，凸起、空鼓和酥松部位应剔除并用1:3水泥砂浆找平。基层处理墙面应处理干净，井道壁表面凸起物有大于或等于10mm时应铲除。砌体墙体应进行抹灰处理。

2 基层墙体找平层应与基层粘结牢固，不得有脱层、空鼓、裂缝。

3 基层墙体或水泥砂浆找平层工程质量的允许偏差和检验方法应符合表6.2.1的规定。

表6.2.1 基层墙体表面的尺寸允许偏差

| 编号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 垂直度 | ≤4 | 垂直检查尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | ≤4 | 靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角垂直度 | ≤4 | 脱线板检查 |

6.2.2 外墙的隔声应严格按照设计的隔声构造及节点做法进行施工, 墙体结构上任何的贯通孔洞、裂缝、灰缝、槽口等，以及构件的连接处须进行相应的隔声密封处理。

【条文说明】对于建筑外墙体，无论是混凝土整体浇筑或是砌体填充，还是装配式建筑外墙，墙体结构上任何的贯通孔洞、裂缝、灰缝、槽口等，以及构件的连接处，都是声音传递的有利部位，对于建筑墙体隔声，这些部位都是隔声缺陷或声桥，如果处理不良，将影响外墙隔声质量。

6.2.3 建筑门窗和幕墙隔声施工应符合下列要求：

1 单元门和入户门，常用的提升隔声性能的构造为门扇两面板内填充弹性多孔材料（如玻璃棉等），门缝进行相应的密封处理，如软质包边密封、设置“9”字形胶条、空气隔声门缝等设施，隔声要求更高的建筑可设置声闸；

2 建筑门窗和建筑幕墙可开启部位的窗扇和开启扇，窗缝和开启缝、单元式幕墙板块间接缝应进行必要的密封处理（如设置密封胶条等）；

3门窗幕墙与主体结构连接部位，包括但不限于门窗框、门窗框与墙体之间、幕墙周边与墙体、屋面、地面的接缝处均应进行隔声处理，可采用密封处理的方式。

【条文说明】门窗幕墙自身的隔声构造、部件间和门窗幕墙与主体结构连接处是噪声传播的主要途径。从对于窗和幕墙，对于窗扇和开启扇，其窗缝和开启缝、单元式幕墙板块间接缝应进行必要的密封处理（如设置密封胶条等）；从门窗幕墙与主体结构连接角度，门窗框、门窗框与墙体之间、幕墙周边与墙体、屋面、地面的接缝处均应进行隔声处理，通常采用密封处理的方式。

6.2.4 建筑隔墙和楼板的隔声施工应符合下列要求：

1 混凝土楼板的隔声措施：铺设弹性面层材料，包括地毯、橡胶地板、塑料地板、软木地板等，铺设复合木地板对于隔绝高频噪声具有较好的改善作用；浮筑楼板构造，包括满铺垫层和局部垫层两种形式，垫层通常为弹性材料，包括软木砖、软质木纤维板等植物纤维材料及玻璃棉板、矿物棉板等无机纤维材料；

2 吊顶与楼板之间距离不宜太小，一般保持（10~20）cm，空间内宜填充玻璃棉进一步提升隔声性能，吊顶与楼之间的吊杆应避免刚性连接，一般采用弹性吊杆。

3 混凝土现浇墙体、砌块墙体和预制墙板等隔墙，宜进行基层的抹灰处理，在找平的基础上，增加墙体的面密度，封堵裂纹、空隙或砌缝，提升墙体的隔声性能，对于各类管孔、管线、槽盒在构件上剃槽埋设或穿越时，应进行密封隔声处理，各类隔墙板安装时，板与板之间、板与地面顶面之间接缝需要密封，板与板之间要挤紧，防止产生漏声。

6.2.5 建筑服务设备减震设施安装施工应符合下列要求：

1给水系统中安装泵、电机和冷却塔，以及通风系统中安装风机的基座（台座）与地面之间需要设置隔振材料（器），水泵隔振设计通常有单层隔振和双层隔振，单层隔振施工，水泵直接固定于标准化减振平台上，标准化减振平台通过隔振器件（常用弹簧减震器）与用于安置设备的地面混凝土基础平台连接，双层隔振施工，水泵和标准化减振平台上之间设置隔振材料或器件（常用橡胶减震器）。

2设备隔振常用的隔振材料或器件为金属弹簧（一般与橡胶垫等材料串联使用，必要时需另配置阻尼器），承压型橡胶，有天然、丁腈、氯丁橡胶等定型或非定型隔振制品，剪切型橡胶，橡胶隔振垫，软木隔振垫，纤维制品（使用时通常要先预压），包括玻璃纤维、岩棉等，空气弹簧等；用于管路系统隔振常用软接管等；用于管道、吊顶等设施的隔振，常用隔振吊钩等。

【条文说明】金属弹簧，以圆柱形螺旋式承压型钢弹簧为主；承压型橡胶，有天然、丁腈、氯丁橡胶等定型或非定型隔振制品，常用于隔振的橡胶的硬度范围在（40~90）度（邵氏）；剪切型橡胶，即使用时呈剪切受力状态，具有较高的承载力，较低的刚度和较大的阻尼，固有振动频率比承压橡胶低，动态系数d=18~30；橡胶隔振垫，有圆突式、波浪式、肋式等多种形式，厚度（18~30）mm，硬度范围（40~90）度（邵氏），应力范围（1~10）kg/cm2；软木隔振垫，软木因含有大量微孔而具有一定的弹性，其应力范围（0.5~2.0）kg/cm2；纤维制品，包括玻璃纤维、岩棉等，呈散状或毡状或块状；空气弹簧，是在密闭气囊中充入一定压力的气体，其刚度由空气内能决定，振动固有频率可低至1Hz左右，阻尼可调；软接管，有金属、橡胶等种类；隔振吊钩，以钢弹簧、橡胶等为主，一般呈承压型，用于管道、吊顶等设施的隔振。

## 7 验收

## 7.1 一般规定

7.1.1 民用建筑隔声有关的施工图设计变更，不得降低工程质量和隔声效果，并应经原施工图审查机构审查合格。专项施工方案变更应重新审批或论证。

【条文说明】施工图设计变更和专项施工方案变更，都会改变建筑的整体或构件的隔声性能，因此相关技术文件变更时，必须严格控制，确保建筑的隔声质量。

7.1.2 民用建筑隔声中使用的材料及构配件进场应按照国家及天津市现行标准的规定进行验收，其隔声性能应符合设计和相关标准的规定。

【条文说明】用于建筑隔声的主要材料、部件及设备应按各专业国家现行验收标准的规定进行验收。对涉及有隔声性能要求的主要材料及设备，必要时应进行复验。

7.1.3 建筑隔声使用的材料和部品的燃烧性能和防火处理应符合设计要求，并应符合现行国家标准《建筑防火设计规范》GB 50016和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的规定。

- 7.1.4 建筑隔声施工应按照经审查合格的设计文件或批准的专项施工方案施工，各施工工序应严格按照技术标准进行质量控制，每道施工工序完成后，经监理单位检查合格，方可进行下道工序施工，并做好检验记录。

- 【条文说明】设计文件或施工方案是施工中遵循的基本要求，施工工序是施工质量控制的基本组成部分，应控制每道工序的质量，施工单位完成每道工序后，监理单位或建设单位检查验收，并做好相应的记录。

- 7.1.5 民用建筑隔声质量验收应在竣工验收前完成，未经验收或验收不合格不得进行单位工程竣工验收。

- 【条文说明】各类民用建筑应在完成设计、合同约定的全部内容，隔声验收合格后，再组织竣工验收。

- 7.1.6 民用建筑隔声施工质量验收程序和组织，应符合国家现行标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。

- 7.1.7 民用建筑隔声施工质量验收应按下列规定划分：

1 民用建筑隔声质量验收包括围护结构隔声和建筑服务设备隔声降噪两个分项；

2 民用建筑隔声质量验收应以单栋建筑做为一个单位工程；

3 规模较大的单栋建筑，应将能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程进行验收。

【条文说明】单位（子单位）工程应具有独立的施工条件和能形成独立的使用功能。对于商住混建及大型公建，因其使用功能不同应按子单位工程分别进行验收。

- 7.1.8  民用建筑隔声施工质量验收内容可与工程各检验批、分项工程、分部工程验收同步进行，检查数量按本导则执行，当检查数量无具体要求时，应与该工程各检验批、分项工程、分部工程检查数量相同。

- 【条文说明】民用建筑的隔声性能是其结构各部位性能指标的一项，其隔声验收内容与该民用建筑的检验批、分项工程、分部工程验收存在交叉和重复，为避免交叉和重复工作，民用建筑的隔声验收内容与该民用建筑的分部分项工程、检验批验收可同步进行。如本规范中所列的隔声验收内容未包含在民用建筑各检验批、分项工程、分部工程验收内时，民用建筑各分部分项工程、检验批的验收资料中应增加本规范所列隔声验收内容。

- 7.1.9 民用建筑隔声质量验收前，应对相邻房间之间的空气隔声性能、建筑物相关构件的空气声隔声性能和楼板撞击声隔声性能进行现场检测。

【条文说明】各类民用建筑应在完成设计、合同约定的全部内容后，为保证建筑物隔声性能，可按本导则要求对相邻房间之间的空气隔声性能、建筑物室内分户墙空气声隔声性能，外墙空气声隔声性能，户内与大厅间空气声隔声性能，楼板撞击声隔声性能等性能进行现场检测，以验证建筑物隔声性能是否符合设计要求。

7.1.10 民用建筑隔声施工质量现场检测，应抽取建筑工程中有代表性的房间进行。其检测抽取的数量可参考本导则中的相关规定；具体抽检内容也可在合同中约定，但合同中约定的抽检项目和数量不应低于本导则要求。

【条文说明】本条规定了民用建筑隔声性能现场检测抽取样本数量。应依据不同使用功能及建筑物房间分隔特点，本着最不利的原则选取有代表性的房间进行现场检测。

7.1.11 民用建筑隔声性能现场检测方法应符合本规范附录A的规定及现行国家相关标准的规定。

7.1.12 民用建筑隔声性能现场检测应由建设单位委托并在监理（建设）单位人员见证下进行。

7.1.13  民用建筑隔声性能现场检测应委托具有相应资质的检测机构实施。检测人员应经培训上岗，其检测仪器及各类计量器具应检定或校准合格，且应在有效期内。

7.1.14  民用建筑隔声施工质量验收时，应核查下列资料：

1  建筑隔声控制的施工图设计文件以及工程设计变更文件；

2  建筑隔声材料和构配件的质量证明文件、隔声材料进场验收记录；

3  与建筑隔声施工相关的隐蔽工程验收记录、施工记录；

4  建筑隔声性能现场检测报告。

【条文说明】建筑隔声施工质量控制资料应结合各专业分部、分项工程的质量控制资料统一编写、整理、归档。

7.1.15  当民用建筑隔声性能现场检测结果不符合本导则要求时，应进行复验同时加倍抽样检测，检测结果仍不合格的不得验收。

【条文说明】当民用建筑隔声性能现场检测出现不符合要求的情况时，说明建筑隔声质量存在问题。此时为了得出更为真实的结论，应委托有资质的检测单位再次检验。且为了增加抽样的代表性，规定应扩大一倍数量再次抽样。再次抽样时只需对不符合要求的参数进行检验，不必对已符合要求的参数再次检验。如果再次检验仍然不符合要求时，则应给出“不符合要求”的结论。考虑到建筑工程的特点，对于不符合要求的参数项目难以立即拆除返工，通常的做法是首先查找原因，对造成影响的程度进行计算与评估，然后采取可行的技术措施予以弥补、修复。这些措施还需征得设计单位同意。修复之后需重新检测，合格后方可通过验收。

## 7.2 围护结构隔声

7.2.1 本节适用于民用建筑围护结构隔声的施工质量验收。

【条文说明】本条规定了本章的适用范围，本章适用于民用建筑外墙体隔声、建筑门窗和幕墙隔声、建筑隔墙和楼板隔声施工质量验收。其中民用建筑外墙隔声不包含门窗、幕墙等部位的隔声。窗涵盖金属门窗、塑料门窗、木门窗、各种复合门窗、特种门窗及天窗等建筑外门窗工程，幕墙隔声施工质量验收适用于各类透光、非透光幕墙和采光屋面工程。隔墙和楼板包括民用建筑中分户墙、分户楼板以及非居住建筑各类隔墙、楼板的隔声。

7.2.2民用建筑围护结构隔声工程，应在主体结构质量验收合格后进行，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收，验收可按各分项工程完工后与分项工程施工质量验收一同进行，也可在工程整体完工后进行统一的隔声施工质量验收。

【条文说明】本条规定了建筑围护结构隔声工程验收的程序性要求，隔声验收可根据便宜性原则，可在分项工程进行质量验收一同进行，也可以将围护结构隔声施工质量验收作为一项专项验收，对建筑围护结构各部位进行综合验收。

7.2.3 建筑围护结构隔声应对下列部位和内容进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的影像资料：

1 外墙体隔声：包括隔声构造措施及节点做法完成情况，基层的表面处理情况，砌体灰缝处理及清水砌体勾缝处理措施完成情况，各类管孔、管线、槽盒在墙体上剃槽埋设或穿越时，对所开的洞（槽）相应的隔声封堵措施，各种变形缝、构件连接处隔声施工做法；

2 建筑门窗、幕墙隔声：对于隔声构造设计的符合情况；门窗框及附框与洞口接缝处的隔声做法、门窗及幕墙开启部位和门窗框隔声构造做法、单元式幕墙板块间接缝构造及隔声做法，幕墙周边与墙体、屋面、地面的接缝处隔声做法，旅馆客房隔墙或楼板与玻璃幕墙连接之间缝隙的封堵措施，办公建筑办公室和会议室隔墙和楼板与玻璃幕墙连接时，分室墙隔声构造及防止相互串声密封的隔声措施；

3 隔墙和楼板隔声：隔墙和楼板的隔声构造措施及节点做法与设计的符合情况，基层的表面处理情况，各类管孔、管线、槽盒在构件上剃槽埋设或穿越时，对所开的洞（槽）相应的隔声封堵措施，各种变形缝、砌体灰缝、构件连接处隔声构造及做法。

【条文说明】本条规定了验收过程中的应该着重关注的内容，通过检查这些内容，可以确保围护结构各部位隔声设计得到有效实施，同时规避隔声缺陷，保证外墙的隔声施工质量。

7.2.4建筑围护结构隔声工程验收的检验批划分，可根据与施工流程相一致且方便施工和验收的原则，由施工单位与监理单位双方协商确定，如无特殊要求和约定，可按除下列规定划分：

1 采用相同材料、工艺和施工做法的外墙隔声工程，扣除门窗洞口后的外墙1000m2划分为一个检验批。

2同一厂家的同材质、类型和型号的门窗，每200樘划分为一个检验批。采用相同材料、工艺和施工做法的幕墙，按照幕墙面积每1000m2划分为一个检验批；

3 采用相同材料、工艺和施工做法的楼板，每1000m2划分为一个检验批。采用相同材料、工艺和施工做法的隔墙，每5000m2划分为一个检验批。

- I 主控项目

- 7.2.5 建筑围护结构隔声使用的材料、预制构件、部品等应进行进场验收，各种材料和构件的质量证明文件和相关技术资料应齐全，其品种、规格和声学性能应符合设计和现行相关标准的规定

- 检验方法：观察、尺寸检查核查产品合格证、出厂检验报告和有效期内的型式检验报告。

- 检验数量：外墙体隔声：同一类型预制构件1000个为一批，每批随机抽取1个。同厂家、同品种的隔声材料，扣除门窗洞口后的外墙墙面面积使用的材料用量，5000m2划以内应复验一次；幕墙和门窗隔声：按进厂批次，每批随机抽取3个试样进行检查；隔墙和楼板隔声：同一类型的预制构件1000个为一批，每批随机抽取1个，其余材料全数检查。

【条文说明】外墙的空气声隔声性能与使用的材料、预制构件有关，其品种、规格、声学性能符合设计要求和相关标准要求时，才能保障墙体隔声质量。外墙隔声材料包括墙体砌块材料、有隔声性能要求的保温材料及墙体隔声构造中安装于外墙内外侧的吸声材料等；建筑门窗、幕墙隔声性能与使用的材料、预制构件有关，其品种、规格、声学性能符合设计要求和相关标准要求时，才能最终保障室内声环境。建筑门窗和幕墙的型式检验报告中，应涵盖隔声性能指标，并符合设计要求；隔墙与楼板使用的材料、预制构件在进厂时，应进行验收，以确保进厂材料或构件的品种、规格符合设计和现行相关标准的规定。

- 7.2.6 建筑围护结构的隔墙与楼板使用的吸声材料，应对材料的降噪系数（NFC）进行复验，其降噪系数（NFC）应符合设计和现行相关标准的规定。

- 检验方法：核查质量证明文件，随机抽检，核查复验报告。

- 检验数量：按进厂批次，每个检验批抽检1组样品。

- 7.2.7 建筑围护结构的外墙空气声隔声性能应符合设计要求和相关标准的规定。

- 检验方法：现场检测，检测方法应符合本规范附录A的规定。

- 检验数量：对于外墙（不含外窗）的空气声隔声性能，每个单位工程（子单位工程）应按照最不利原则，选取住宅首层中的1户（套）进行检测。

【条文说明】因外墙是室外噪声传入室内的主要途径，抽检应按最不利原则（即距离噪声源最近的部位）选择住宅首层的1户（套）（不含裙房以上的住宅首层）。

- 7.2.8 建筑中相邻房间之间的空气隔声性能，应符合设计和现行相关标准的规定：

- 1 住宅建筑中相邻两户之间、住宅和非居住用途空间分隔楼板上下房间的空气声隔声性能；

- 2 高要求住宅相邻两户房间之间的空气声隔声性能；

- 3 学校建筑中教学用房与相邻房间之间的空气声隔声性能；

- 4 医院建筑中相邻房间之间的空气声隔声性能；

- 5 旅馆建筑中客房之间、走廊与客房之间、客房及其他对噪声敏感的房间与有噪声或振动源的房间之间，以及室外与客房之间的空气声隔声性能；

- 6 办公建筑中办公室、会议室与相邻房间之间的空气声隔声性能；

- 7 商业建筑中噪声敏感房间与产生噪声房间之间的空气声隔声性能。

- 8 对于公共建筑中设有活动隔断的功能房间，其设隔断的空去隔声性能。

- 检验方法：现场检测，检测方法应符合本规范附录A的规定。

- 检验数量：每个单位工程（子单位工程）应按照最不利原则，按不同功能，选取首层中的1户（套）进行检测。

- 【条文说明】对于公共建筑中设有活动隔断的功能房间，其设隔断的空气声隔声性能应小于40dB。

- 7.2.9 建筑围护结构的楼板构件的撞击声隔声性能，应符合设计和现行相关标准的规定：

- 1 住宅建筑及高要求住宅的卧室、起居室（厅）的分户楼板的撞击声隔声性能；

- 2 学校建筑中教学用房楼板的撞击声隔声性能；

- 3 医院建筑中各类房间与上层房间之间的楼板的撞击声隔声性能；

- 4 旅馆建筑中客房与上层房间之间、客房及其他对噪声敏感的房间与有噪声或振动源的房间之间的楼板的撞击声隔声性能；

- 5 办公建筑中办公室、会议室顶部楼板的撞击声隔声性能；

- 6 商业建筑中噪声敏感房间的上一层为产生噪声房间时，噪声敏感房间顶部楼板的撞击声隔声性能。

- 检验方法：现场检测，检测方法应符合本规范附录A的规定。

- 检验数量：每个单位工程（子单位工程）应按照最不利原则，按不同功能，选取首层中的1户（套）进行检测。

7.2.10民用建筑的各类功能房间的室内允许噪声级应符合应符合设计和现行相关标准的规定

- 检验方法：现场检测，检测方法应符合《民用建筑隔声设计规范》GB 50118附录A的规定。

- 检验数量：每个单位工程（子单位工程）应按照最不利原则，按不同功能，每3~5层选取首层中的1户（套）进行检测。

7.2.11 建筑围护结构隔声工程的施工质量应符合下列规定：

1 外墙隔声工程隔声构造应符合设计要求，基层与抹灰层应粘结牢固，无脱层、空鼓、爆灰和裂缝。不同材料基层交接处表面抹灰，应采取防止开裂的加固措施。砌体灰缝砂浆应密实饱满，清水砌体勾缝应无漏勾。勾缝材料应粘结牢固、无开裂。各类管孔、管线、槽盒在墙体上剃槽埋设或穿越时，应对损伤墙体所开的洞（槽）周边采取密封隔声措施，各种变形缝处应采取相应的隔声措施,。采用预制保温墙板现场安装的墙体，墙板的板缝处理、连接节点应采取相应的隔声措施。外墙外保温采用保温板或保温装饰板时，板缝处理、构造节点做法应符合设计要求，板缝处应采取可靠密封措施；

- 2 建筑幕墙、门窗隔声构造不得低于设计要求，门窗框及附框与洞口间的空隙应进行隔声密封处理。门窗、幕墙开启部位、门窗型材间、单元式幕墙板块间接缝应设置隔声措施，应确保关闭后隔声性能。幕墙周边与墙体、屋面、地面的接缝设置隔声构造或进行隔声密闭处理。旅馆客房隔墙或楼板与玻璃幕墙连接之间缝隙应使用有相应隔声性能的材料封堵。办公建筑办公室和会议室隔墙及楼板与玻璃幕墙连接时，应采用符合分室墙隔声要求的构造，并采取防止相互串声密封隔声措施；

- 3 建筑隔墙与楼板隔声材料的安装方式、厚度、缝隙填充质量及隔声缺陷部位的隔声密封措施和做法，应符合设计要求和有关标准的规定。隔墙与楼板上的各类孔洞、槽盒等各类隔声缺陷部位，对所开的洞（槽）周边应进行相应的隔声封堵措施，电气插座、配电箱等嵌入墙体对墙体造成损伤的配套构件，在背对背设置时应相互错开位置。住宅建筑、办公建筑中对分室墙上的施工洞口或剪力墙抗震设计所开的洞口的封堵，应采用满足分室隔墙声设计要求的材料和构造，超高层住宅设备层楼板应设置浮筑楼板构造。办公建筑中相邻办公室之间的隔墙应延伸到吊顶棚高度以上及架空地板以下，并与承重楼板连接，不留缝隙。

检验方法：观察、手扳检查；核查隐蔽工程验收记录。

检验数量：每个检验批应抽查3处

【条文说明】本条规定了建筑围护结构隔声施工质量验收中的重要节点和措施，是保证围护结构隔声施工质量基本保证。墙体裂纹、孔洞、灰缝等部位，是墙体漏声的主要区域，为保证外墙体整体的隔声性能，孔洞、灰缝等部位必须采取可靠的隔声措施，并杜绝墙体自身施工质量问题如裂纹、空鼓的发生。对于门窗幕墙，该条文设置内容可能并不全面，如设计文件和隔声专项施工方案中存在本条文要求以外但与门窗幕墙隔声直接相关的技术要求和节点构造，也应列入重点验收的内容。对于隔墙和楼板隔声施工要点，是根据《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中各类建筑对隔墙和屋面的主要设计要点，在进行隔墙和屋面隔声验收时，需要达到的要求。

- II 一般项目

7.2.12 围护结构隔声用材料与构件进场时，其外观和包装应完整无破损。

检验方法：观察检查。

检验数量：全数检查。

7.2.13 各类管孔、管线、槽盒在墙体上剃槽埋设或穿越时，对所开的洞（槽）应按施工方案采取密封隔声措施，不应影响围护结构各部位安全性能和热工性能。

检验方法：对照施工方案观察检查。

检验数量：全数检查。

7.2.14 砌体灰缝厚度和砂浆饱满度符合设计和天津市现行标准的要求。

检验方法：观察，尺寸检查。

检验数量：每检验批抽查不应少于5处。

7.2.15 各类孔洞、缝隙、槽口等处的密封措施，应密封严密，表面平整清洁，不应影响围护结构外观和使用性能。

检验方法：观察，核查隐蔽工程验收记录。

检验数量：每个检验批应抽查3处。

## 7.3 建筑服务设备隔声降噪

7.3.1 本节适用于民用建筑中服务设备隔声降噪质量的验收。

【条文说明】本条规定了本条的适用范围，适用于民用建筑中各类具有隔声降噪的建筑服务设备隔声和降噪设施质量验收，也包括建筑中用于各类构件、管道、设备等部位的隔声降噪的设施。

7.3.2 隔声降噪设施质量验收应在设备设施安装完毕后进行，施工过程中应及时对建筑中各类隔声降噪构造措施及节点做法进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，隐蔽部位验收应在隐蔽前进行，并应有详细的文字记录和必要的影像资料。

7.3.3 隔声降噪设施的检验批划分，除本节另有规定外应符合下列规定：

1 采用相同材料、工艺和施工做法的设施用于构件隔声降噪，每一单体建筑为一个检验批；

2 采用相同材料、工艺和施工做法的的设施用于设备降噪，每一单体建筑划分为一个检验批；

3 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工和验收的原则，由施工单位与监理单位双方协商确定。

- I 主控项目

- 7.3.4 建筑服务设备的隔声降噪所使用的材料、部品应进行进厂验收，其品种、规格应符合设计和现行相关标准的规定。

- 检验方法：观察、尺寸检查，核查产品合格证、出厂检验报告和有效期内的型式检验报告。

- 检验数量：全数检查。

【条文说明】隔声降噪设施使用的材料、部品在进厂时，应进行验收，以确保进厂材料或构件的品种、规格符合设计和现行相关标准的规定。

- 7.3.5 建筑服务设备的隔声降噪设施的安装方式、构造和做法，应符合设计要求和有关标准的规定。

- 检验方法：观察、尺寸检查，对照施工方案观察检查。

- 检验数量：每个检验批抽检3处。

- 7.3.6 建筑服务设备结构噪声和噪声级分频值，以及隔声降噪设施用的材料和部件的隔声降噪性能应符合设计和现行相关标准的规定。

- 检验方法：核查质量证明文件，随机抽检，核查复验报告。

- 检验数量：按进厂批次，每个检验批抽检1组样品。

7.3.7 民用建筑中机电设备、器具选用，除符合和现行国家相关标准外，还应符合设计要求。

检验方法：观察，查看复验报告。

检验数量：每个检验批抽检1处。

- 7.3.8 产生噪声的建筑服务设备等噪声源的设置位置、防噪处理除符合设计要求和国家有关标准的规定。

检验方法：对照设计文件和施工方案观察检查。

检验数量：全数检查。

- 7.3.9 民用建筑中电梯工程的隔声降噪设施施工，除应符合设计和现行国家相关标准要求。

检验方法：观察，对照施工方案观察检查。

检验数量：每个检验批抽检3处。

7.3.10 民用建筑中水、暖、电、燃气、通风和空调等管道的隔声降噪设施安装，应符合设计和现行国家相关标准要求。

检验方法：观察，对照施工方案观察检查。

检验数量：每个检验批抽检3处。

7.3.11 民用建筑中机电设备、器具等设备的隔声降噪设施安装施工，应符合设计和现行国家相关标准要求。

检验方法：观察，对照施工方案观察检查。

检验数量：每个检验批抽检3处。

- 7.3.12 民用建筑中设备机房隔声施工，应符合设计和现行国家相关标准要求。

检验方法：观察，对照施工方案观察检查。

检验数量：全数检查。

7.3.13 民用建筑中特殊空间的隔声降噪设施安装与施工，应符合和现行国家相关标准要求。

检验方法：观察，对照施工方案观察检查。

检验数量：每个检验批抽检3处。

【条文说明】根据《民用建筑隔声设计规范》GB 50118中各类建筑对隔声降噪设施主要设计要点，在进行隔声验收时，其施工质量应达到国家标准的基本要求，特别是针对于由特殊隔声要求的空间，其隔声隔振处理应充分重视。设备的噪声是室内噪声的主要来源，故对于产生噪声的设备应进行必要的吸声降噪处理。

- II 一般项目

7.3.14 隔声降噪设施用的材料和部件进场时，其外观和包装应完整无破损。

检验方法：观察检查。

检验数量：全数检查。

7.3.15 隔声降噪设施的安装和使用，不得影响设备设施及相邻构造的使用功能。

检验方法：观察检查。

检验数量：全数检查。

## 附录A 现场检测方法

A.1	一般规定

A.1.1 建筑隔声性能现场检测时室内应无人（检测人员除外），门窗应处于关闭状态。

A.1.2 建筑隔声性能现场检测时室内相对湿度应≤90%。游泳馆等正常使用时高潮湿的环境可不停止检测。

A.1.3 建筑隔声性能现场检测期间应保证室内温度和相对湿度稳定，温度波动范围±2℃、相对湿度波动范围±10%。

A.1.4 除非事先约定按倍频程检测，所有建筑隔声现场检测应以1/3倍频程检测。

A.2房间之间空气声隔声现场检测

A.2.1 房间之间空气声隔声现场检测应选取具有代表性的两个相邻房间（区域）进行试验，检测宜在内部设备设施等可能的扩散体安装完毕后进行，当检测时未进行设备设施安装，室内空旷，每个房间内宜加装扩散体(例如几件家具、建筑板材)。扩散体的面积至少有1.0m2，一般用3~4件即可。

A.2.2 房间之间空气声隔声的标准化声压级差（DnT）的检测应按现行国家标准《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.4的规定进行试验。

A.2.3 房间之间空气声隔声的计权标准化声压级差(DnT,W)和频谱修正量(C或Ctr)应按照《建筑隔声评价标准》GB/T 50121的规定进行计算。

A.2.4 检测结果的表达与判定应符合下列规定：

1 检测结果应同时给出计权标准化声压级差(DnT,W)和频谱修正量(C或Ctr)，且给出两者之和。

2 应按本导则第4.1.3条的规定对检测结果进行判定。

A.3外墙空气声隔声现场检测

A.3.1 外墙空气声隔声现场检测宜选取具有代表性的外墙进行测试，根据建筑类型选择试验墙体，除旅馆建筑外的各类建筑进行外墙空气声隔声性能的现场检测，检测部位宜选取不含门窗洞口的山墙等部位，旅馆建筑进行外墙空气声隔声性能的现场检测，应选取含窗外墙。

A.3.2 外墙空气声隔声的标准化声压级差（D1s,2m,nT）的检测应按现行国家标准《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分:外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量》 GB/T 19889.5中规定进行试验。

A.3.3外墙空气声隔声的标准化声压级差(DnT,W)和频谱修正量(Ctr)应按照《建筑隔声评价标准》GB/T 50121的规定进行计算。

A.3.4 检测结果的表达与判定应符合下列规定：

1 检测结果应同时给出计权标准化声压级差(DnT,W)和频谱修正量(Ctr)，且给出两者之和。

2外墙空气声隔声计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和（DnT,W+Ctr）应不小于45dB

A.4楼板撞击声隔声现场检测

A.4.1 楼板撞击声隔声现场检测宜在室内装饰装修完毕后进行，宜选取具有代表性的楼板进行试验。

A.4.2 楼板撞击声隔声的标准化撞击声压级（L’nT）的检测应按现行国家标准《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》GB/T 19889.7的规定进行试验。

A.4.3楼板撞击声隔声的计权标准化撞击声压级（L’nT，w）应按照《建筑隔声评价标准》GB/T 50121的规定进行计算。

A.4.4 检测结果的表达与判定应符合下列规定：

1 检测结果应给出计权标准化撞击声压级（L’nT，w）。

2 应按本导则第4.1.2条的规定对试验结果进行判定。

A.5 建筑服务设备结构噪声现场检测

A.5.1  建筑服务设备建筑服务设备结构噪声的测量应符合下列规定：

1 本方法所测量的结构噪声应由建筑服务设备振动激励产生。2 测量应在昼间、夜间两个不同时段内，各选择较不利的时间进行。建议昼间和夜间时段所对应的时间分别为：昼间，6:00～22:00时；夜间，22:00～6:00时。

3 测量值为等效[连续A计权]声级及各频带的等效声压级。建筑服务设备结构噪声应采用A声级和1/1倍频程等效声压级作为评价量。1/1倍频程等效声压级评价的频率范围应为31.5Hz～250Hz。

A.5.2  测量仪器应符合下列规定：

A.5.1 隔声性能检测仪器的性能要求

| 序号 | 检测仪器 | 性能指标要求 | 标准要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声级计（积分） | 1级 | GB/T 3785.1 |
| 2 | 滤波器 | 1级及以上，且应具备实时频谱分析功能 | GB/T 3241 |
| 3 | 校准器 | 1级声校准器应具有两个校准频率，一个校准频率应为1kHz，另一个校准频率应设在20Hz~250Hz之间 | GB/T 15173 |
| 4 | 传声器 | 1级 | GB/T 20441.4 |

每次测量前后，应使用声校准器对声学测量仪器进行校准。测量前、后1kHz频率处的校准示值偏差不应大于0.5dB，20Hz~250Hz之间校准频率处的校准示值与1kHz频率处的校准示值偏差不应大于0.5dB。

A.5.3 测量条件应符合下列规定：

1 测量应在受结构噪声影响的房间内进行，为了减少空气声对测量结果的干扰，建筑服务设备结构噪声测量过程中应关闭门窗。

2 在被测房间内应至少选取一个测点，该测点必须位于房间中央。可在结构噪声影响最大处增设测点，测点离墙面或其它反射面至少0.5m以上。

由于室内空间较少且密闭，室内声场分布不均匀，除了在室内中央布置测点处，还可在建筑服务设备结构噪声最大的位置布置测点，才能与人的主观感受更符合。

3 应关闭被测房间所有可能干扰结构噪声测量的声源。

建筑服务设备结构噪声限值针对的是建筑服务设备振动激发的结构噪声，而不能把所有的声源都归纳进来。结构噪声具有频率低、传播距离远、不易降噪等特点，所以在测量过程中应找到振源，才有可能对建筑服务设备结构噪声进行准确测量。结构噪声测量时，应采取措施排除非建筑服务设备结构噪声对测量的影响（交通噪声影响等）。

4 为排出测量干扰，应选择室外背景噪声较小时段测量。测试时，室内不应有除测试人员外的其他人员，测试人员应尽量降低因活动产生的噪声。

A.5.4  测量方法应符合下列规定：

1 应在测试进行前，现场调查可能由于振动激励产生结构噪声的建筑服务设备。2 进行测量时，激发结构噪声的建筑服务设备应按较不利工况正常运行。

3 对于除电梯外的建筑服务设备结构噪声，应在各测点处测量10s等效[连续A计权]声级及各频带等效声压级，频带宽度应采用1/3倍频程，每个测点结构噪声的测量次数均不应少于3次。

4 当建筑物内部的电梯是影响室内噪声级的主要噪声源时，测量电梯完成一个运行过程的等效[连续A计权]声级的同时，应测量各频带的等效声压级，频带宽度应采用1/3倍频程。每个测点应测量5个向上运行过程和5个向下的运行过程。

5 结构噪声测量完成后，应关闭激发结构噪声的建筑服务设备，并应在各测点处测量等效[连续A计权]声级及频带等效声压级作为背景噪声。测量时长与频带宽度应与结构噪声测量时相同。

A.5.5  建筑服务设备结构噪声判定应符合下列规定：

1 对每个测点测得的多次建筑服务设备结构噪声和背景噪声测量结果，应在25Hz~315Hz频带范围内按1/3倍频程分别进行能量平均，计算结果应修约到个数位。

2 对每个1/3倍频程，应分别计算建筑服务设备结构噪声频带声压级平均值与背景噪声的频带声压级平均值的差值。

3 当有任何一个或多个1/3倍频程的频带声压级平均值差值大于3dB时，应判定被测房间存在建筑服务设备结构噪声，同时应标注出这些频带。

4 当在25Hz~315Hz频带范围内，所有频带声压级平均值差值不到3dB，则应采取措施降低背景噪声后再进行测量，或对建筑服务设备结构噪声不做超标判定。A.5.6  测量数据处理应符合下列规定：

1 应将建筑服务设备结构噪声和背景噪声的1/3倍频程频带声压级平均值换算成倍频程声压级。1/3倍频程分析的带宽与1/1倍频程的建筑服务设备结构噪声限值带宽不相同，如果采用1/3倍频程频谱分析测量结果应换算到1/1倍频程才能与限值比较，换算的方法为：查找与标准要求1/1倍频程中心频率相同的1/3倍频程频带声压级，再与此中心频率左右相邻两个1/3倍频程频带声压级进行能量累加，得到了对应倍频程频带声压级。

2 应将本导则第4.2.1条中标注频带所对应倍频程的建筑服务设备结构噪声测量值与建筑服务设备结构噪声限值进行比较。当有任一频带建筑服务设备结构噪声频程声压级超出限值时，应判断建筑服务设备结构噪声超标。

3 当被测房间内若有多个测点时，应对每个测点的测试数据分别处理和判定。当出现一个测点数据处理结果超过建筑服务设备结构噪声限值时，应判定超标。

## 引用标准名录

1 《数值修约规则与极限数值的表示和判定》GB/T 8170

2 《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

3 《建筑设计防火规范》GB 50016

4 《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量》 GB/T 19889.3

5 《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第4部分：房间之间空气声隔声的现场测量》GB/T 19889.4

6 《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第5部分:外墙构件和外墙空气声隔声的现场测量》 GB/T 19889.5

7 《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第6部分：楼板撞击声隔声的实验室测量》GB/T 19889.6

8 《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第7部分：楼板撞击声隔声的现场测量》GB/T 19889.7

9 《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》 GB/T 8485

10 《建筑吸声产品的吸声性能分级》 GB/T 16731

11 《玻璃棉制品》 JC/T 469-2014

12 《矿物棉装饰吸声板》 GB/T 25998

13 《复合通孔吸声用铝合金板材》 GB/T 31976

14 《羊毛吸声绝热制品》 GB/T 34562

15 《羊毛吸声绝热制品》 JC/T 1052

16 《轻质混凝土吸声板》 JC/T 2122

17 《麻纤维吸声绝热制品》 JC/T 2264

18 《膨胀珍珠岩装饰吸声板》 JC/T 430

19 《吸声用穿孔纤维水泥板》  JC/T 566-2008

20 《吸声用穿孔石膏板》 JC/T 803

21 《木质吸声板》 LY/T 2555

22 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》 JGJ 70

23 《建筑保温砂浆》 GB/T 20473

24 《建筑材料放射性核素限量》 GB 6566

25 《建筑隔声与吸声构造》 08J931

26 《民用建筑隔声与吸声构造》 15ZJ502

27 《住宅建筑室内振动限值及其测量方法标准》GB/T 50355