ICS xx.xxx

DB

河北省工程建设地方标准

P                      DB13(J)/T xxx-2020

备案号：Jxxxxx-2020

钢管混凝土束组合结构工程施工质量

验收标准

Standard for acceptance of construction quality of

concrete-filled multicellular steel tube composite structures

（征求意见稿）

2020-xx-xx  发布          2020-xx-xx  实施

河北省住房和城乡建设厅	发布

河北省工程建设地方标准

钢管混凝土束组合结构工程施工质量

验收标准

Standard for acceptance of construction quality of

concrete-filled multicellular steel tube composite structures

DB13(J)/T xxx-2020

| 主编单位： | 北方工程设计研究院有限公司 |
| --- | --- |
|  | 河北钢山杭萧钢结构工程股份有限公司 |
| 批准部门： | 河北省住房和城乡建设厅 |
| 施行日期： | 2020年x月x日 |

ζ=α−αcr90−αcr

2020北京

河北省工程建设地方标准

钢管混凝土束组合结构工程施工质量验收标准

Standard for acceptance of construction quality of concrete-filled

multicellular steel tube composite structures

DB13(J)/T xxx-2020

﹡

ζ=α−αcr90−αcr出版(北京市海淀区三里河路1号)

xxx有限公司印刷

﹡

开本：850mm×1168mm  1/32  印张：xx  字数：xx千字

2020年xx月第一版   2020年xx月第一次印刷

印数：1～xxxx册定价：xx元

统一书号：155160 ▪ xxxx

版权所有翻印必究

前    言

根据河北省住房和城乡建设厅《2020年度省工程建设标准和标准设计第一批制（修）订计划》（冀建节科函〔2020〕43号）的要求，由xxx会同相关单位编制而成。

本标准共分11章：1. 总则；2. 术语；3. 基本规定；4. 原材料及成品验收；5. 零部件加工及构件组装工程；6. 焊接工程；7. 紧固件连接工程；8. 安装工程；9. 涂装工程；10. 钢管束内混凝土工程；11. 钢管混凝土束组合结构分部竣工验收。

本标准由xxx负责具体技术内容的解释，由河北省建设工程标准编制研究中心负责管理。

执行过程中如有意见或建议，请寄送xxx（地址：xxx，邮政编码：xxx，电话：xxx，邮箱：xxx），以供今后修订时参考。

本标准主编单位、参编单位、主要起草人和审查人员名单：

| 主编单位： | 北方工程设计研究院有限公司 |
| --- | --- |
|  | 河北钢山杭萧钢结构工程股份有限公司 |
| 参编单位： |  |
| 主要起草人： |  |
| 审查人员： |  |

目次

1  总    则	1

2  术    语	2

3  基本规定	3

4  原材料及成品验收	10

4.1  一般规定	10

4.2  钢板和钢带	10

4.3  型材、管材	14

4.4  焊接材料	15

4.5  连接用紧固标准件	17

4.6  涂装材料	20

4.7  混凝土	21

5  零部件加工及构件组装工程	22

5.1  一般规定	22

5.2  U型钢制作	22

5.3  钢管束制作	25

5.4  预埋件制作	28

6  焊接工程	30

6.1  一般规定	30

6.2  钢构件焊接工程	32

6.3  栓钉（焊钉）焊接工程	37

7  紧固件连接工程	40

7.1  一般规定	40

7.2  普通紧固件连接	40

7.3  高强度螺栓连接	42

8  安装工程	47

8.1  一般规定	47

8.2  钢管束构件进场验收	48

8.3  基础和地脚螺栓（锚栓）	49

8.4  安装和校正	51

9  涂装工程	56

9.1  一般规定	56

9.2  防腐涂料涂装	57

9.3  连接部位涂装及涂层缺陷修补	60

9.4  防火涂料涂装	61

10  钢管束内混凝土工程	64

10.1  一般规定	64

10.2  束内混凝土浇筑	64

11  钢管混凝土束组合结构分部竣工验收	70

附录A  检验批质量验收记录	72

附录B  分项工程质量验收记录	73

附录C  分部（子分部）工程质量验收记录	74

本标准用词说明	75

引用标准名录	76

条文说明	79

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	3

4  Materials and products approach	10

4.1  General requirements	10

4.2  Steel plates and strips	10

4.3  Steel profiles and pipes	14

4.4  Welding materials	15

4.5  Fasteners for connections	17

4.6  Coating materials	20

4.7  Concrete	21

5  Processing engineering of part,component and element 	22

5.1  General requirements	22

5.2  Processing of U-shaped steel	22

5.3  Processing of multicellular steel tube	25

5.4  Processing of cast-in fastening components	28

6  Welding engineering	30

6.1  General requirements	30

6.2  Welding engineering of steel member	32

6.3  Stud（welding nail）welding engineering	37

7  Connection engineering of fasteners	40

7.1  General requirements	40

7.2  Connection of ordinary fasteners	40

7.3  Connection of high strength bolts	42

8  Installation engineering	47

8.1  General requirements	47

8.2  multicellular steel tube approach	48

8.3  Foundation and anchor bolt（anchor）	49

8.4  Construction Technology	51

9  Coating engineering	56

9.1  General requirements	56

9.2  Anticorrosive coating painting	57

9.3  Coating of connection parts and repairing of coating defects	60

9.4  Fire resistant paint coating	61

10  Concrete engineering in the multicellular steel tube	64

10.1  General requirements	64

10.2  Concrete casting in multicellular steel tube	64

11  Parts projects completion acceptance of concrete-filled multicellular steel tube composite structures	70

Appendix A Records of inspection lots for quality acceptance	72

Appendix B Records of sub-item projects for quality acceptance	73

Appendix C Records of part projects for quality acceptance	74

Explanation of wording in this standard	75

List of quoted standards	76

Addition:Explanation of provisions	79

1  总    则

1.0.1  为加强建筑工程质量管理，统一钢管混凝土束组合结构工程施工质量的验收，保证钢管混凝土束组合结构工程质量，制定本标准。

条文说明：钢管混凝土束组合结构是杭萧钢构股份有限公司发明的专利，没有国家层面的质量验收标准，为了这项技术在河北省内的顺利推广应用，统一在河北省的验收标准，特制定本标准。

1.0.2  本标准适用于河北省民用建筑钢管混凝土束组合结构工程的施工质量验收。

1.0.3  本标准应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205和《混凝结构工程施工质量验收规范》GB 50204配套使用。

条文说明：现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300对工程质量验收的划分、验收的方法、验收的程序及组织都提出了原则性的规定，《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205对钢材复验检测项目与检测方法、紧固件连接工程检验项目、防腐涂装工艺评定、厚涂型防火涂料涂层厚度测定方法、钢结构工程有关安全及功能的检验和见证检测项目、钢结构工程有关观感质量检查项目以及钢结构工程计量方法都给出了具体规定，本标准对此不再重复，因此，本标准强调在执行时应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205配套使用。

1.0.4  钢管混凝土束组合结构工程施工质量验收除应符合本标准外，尚应符合国家和河北省现行有关标准的规定。

2  术    语

2.0.1  U型钢 U-shaped steel

由钢带经冷弯成型设备冷弯而成带内卷边的U形型材部件。

2.0.2  钢管束 multicellular steel tube

由若干U型钢或U型钢与矩形钢管、钢板拼装组成的具有多个竖向空腔的结构单元，形式有一字型、L型、T型、工字型、十字型等。

2.0.3  零件 part

组成部件或构件的最小单元，如节点板、翼缘板和U型钢等。

2.0.4  部件 component

由若干个零件组成的单元，如焊接H型钢、钢牛腿等。

2.0.5  构件 element

由零件或由零件和部件组成的钢结构基本单元，如钢管束、钢梁等。

2.0.6  束内混凝土 concrete in multicellular steel tube

浇筑在钢管束空腔内的混凝土。

2.0.7  钢管混凝土束组合构件 concrete-filled multicellular steel tube composite structural member

由钢管束与束内混凝土组合而成共同受力的构件。

2.0.8  钢管混凝土束组合结构 concrete-filled multicellular steel tube composite structures

采用钢管混凝土束组合构件作为主要受力构件的组合结构。

2.0.9  空间结构稳定单元 space rigid unit

由钢梁、钢管混凝土束组合构件等构成的空间稳定的结构。

3  基本规定

3.0.1  钢管混凝土束组合结构工程施工单位应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度，施工现场应有经审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。

条文说明：本条是对从事钢管混凝土束组合结构工程的施工企业进行资质和质量管理内容进行检查验收，强调市场准入制度，属于管理方面的要求。

现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013中表A.0.1的检查内容比较细，针对钢管混凝土束组合结构工程可以进行简化，特别是对已通过质量管理体系ISO 9001、环境管理体系ISO 14001和职业健康安全管理体系OHSAS 18001论证的企业，检查项目可以减少。对钢管混凝土束组合结构工程来讲，现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013表A.0.1中检查内容主要有：质量管理制度和质量检验制度、施工技术企业标准、专业技术管理和专业工程岗位证书、施工资质和分包方资质、施工组织设计（施工方案）、检验仪器设备及计量设备等。

3.0.2  钢管混凝土束组合结构工程施工质量的验收，必须采用经计量检定、校准合格的计量器具。钢管混凝土束组合结构工程见证取样送样应由检测机构完成。

条文说明：钢管混凝土束组合结构工程施工质量验收所使用的计量器具必须是根据计量法规定的、定期计量检验合格，且保证在检定有效期内使用。

不同计量器具有不同的使用要求，同一计量器具在不同使用状况下，测量精度不同，因此，本标准要求严格按有关规定正确操作计量器具。

钢管混凝土束组合结构工程见证取样送样、检测应由具有相应资质的检测机构进行，制作单位可委托具有制作所在地中国计量认证(CMA)或中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证的检测机构检测，建设单位可委托工程所在地具有建设行业主管部门资质的检测机构进行。

3.0.3  钢管混凝土束组合结构工程应按下列规定进行施工质量控制：

1  采用的原材料及成品应进行进场验收，凡涉及安全、功能的原材料及成品应按本标准第11.0.2条的规定进行复验；

2  各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后应进行检查；

3  相关专业之间应进行交接检验，并经监理工程师（建设单位技术负责人）检查认可。

3.0.4  钢管混凝土束组合结构的制作应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205、《钢结构焊接规范》GB 50661、《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203、《钢结构工程施工规范》GB 50755、《混凝土结构施工规范》GB 50666、《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283和《高抛免振捣混凝土应用技术规程》JGJ/T 296的有关规定。

3.0.5  钢管束内混凝土宜采用自密实混凝土，其中粗骨料最大公称粒径不应大于20mm。施工前应进行配合比设计，并应进行现场浇筑工艺试验，浇筑方法应与结构形式相适应。

3.0.6  钢管混凝土束组合结构工程施工质量验收在施工单位自检合格的基础上，按照检验批、分项工程、子分部工程分别进行验收，钢管混凝土束组合结构子分部工程中分项工程的划分，应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定执行。钢管混凝土束组合结构分项工程应由一个或若干检验批组成，其各分项工程检验批宜按本标准的规定进行划分，并应经监理（或建设单位）确认。

条文说明：据现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定，钢管混凝土束组合结构工程施工质量的验收是在施工单位自检合格的基础上，按照检验批、分项工程、分部（子分部）工程进行。一般来说，钢管混凝土束组合结构作为主体结构，属于分部工程，对大型钢管混凝土束组合结构工程可按空间刚度单元划分为若干个子分部工程；当主体结构含钢筋混凝土结构、砌体结构等时，钢管混凝土束组合结构就属于子分部工程；钢管混凝土束组合结构分项工程按照主要工种、材料、施工工艺等进行划分，本标准将钢管混凝土束组合结构划分为7个分项工程，分别为：原材料及成品验收、零部件加工及构件组装工程、焊接工程、紧固件连接工程、安装工程、涂装工程、钢管束内混凝土工程。每个分项工程单独成章；将分项工程划分成检验批进行验收，有助于及时纠正施工中出现的质量问题，确保工程质量，也符合施工实际需要。钢管混凝土束组合结构分项工程检验批划分遵循以下原则：

（1）钢管混凝土束组合结构按楼层或施工段划分；

（2）对于原材料及成品进场时的验收，可以根据工程规模及进料实际情况合并或分解检验批。

本标准强调检验批的验收是最小的验收单元，也是最重要和基本的验收工作内容，分项工程、分部（子分部）工程乃至于单位工程的验收，都是建立在检验批验收合格的基础之上的。

3.0.7  检验批合格质量标准应符合下列规定：

1  主控项目必须满足本标准质量要求；

2  一般项目的检验结果应有80%及以上的检查点（值）满足本标准的要求，且最大值（或最小值）不应超过其允许偏差值的1.2倍。

条文说明：检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目，因此必须全部符合本标准的规定，这意味着主控项目不允许有不满足要求的检验结果，即这种项目的检查具有否决权。一般项目是指对施工质量不起决定性作用的检验项目。本条中80%的规定是参照现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205及工程实际情况确定的。考虑到钢结构对缺陷的敏感性，本条对一般偏差项目设定了一个1.2倍偏差限值的门槛值。

3.0.8  分项工程合格质量标准应符合下列规定：

1  分项工程所含的各检验批均应满足本标准质量要求；

2  分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。

条文说明：分项工程的验收在检验批的基础上进行，一般情况下，两者具有相同或相近的性质，只是批量的大小不同而已，因此将有关的检验批汇集便构成分项工程的验收。分项工程质量合格的条件相对简单，只要构成分项工程的各检验批的验收资料文件完整，并且均已验收合格，则分项工程验收合格。

3.0.9  当钢管混凝土束组合结构工程施工质量不符合本标准的规定时，应按下列规定进行处理：

1  经返修或更换构（配）件的检验批，应重新进行验收；

2  经法定的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；

3  经法定的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；

4  经返修或加固处理的分项、分部工程，仍能满足结构安全和使用功能要求时，可按处理技术方案和协商文件进行验收；

5  通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的钢结构分项分部工程，严禁验收。

条文说明：本条给出了质量不符合规定时的处理方法。一般情况下，不符合规定的现象在最基层的验收单元——检验批时就应发现并及时处理，否则将影响后续检验批和相关的分项工程、分部（子分部）工程的验收。因此，所有质量隐患必须尽快消灭在萌芽状态，这也是本标准以强化验收促进过程控制原则的体现。质量不合格的处理分五种情况：

第一种情况：在检验批验收时，其主控项目或一般项目不能符合本标准的规定时，应及时进行处理。其中，严重的缺陷应返工重做或更换构件；一般的缺陷通过翻修、返工予以解决。允许施工单位在采取相应的措施后重新验收，如能够符合本标准的规定，则认为该检验批合格。

第二种情况：当个别检验批发现试件强度、原材料质量等不能满足要求或发生裂纹、变形等问题，且缺陷程度比较严重或验收各方对质量看法有较大分歧而难以通过协商解决时，应请具有资质的法定检测草位检测，并给出检测结论。当检测结果能够达到设计要求时，该检验批可通过验收。

第三种情况：如经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的情况，该检验批可予验收。一般情况下，标准给出的是满足安全和功能的最低限度要求，而设计一般在此基础上留有一些余量。不满足设计要求和符合相应标准的要求，两者并不矛盾。

第四种情况：更为严重的缺陷或者超过检验批的更大范围内的缺陷，可能影响结构的安全性和使用功能。在经法定检测单位的检测鉴定以后，仍达不到规范标准的相应要求，即不能满足最低限度的安全储备和使用功能，则必须按一定的技术方案进行加固处理，使之能保证其满足安全使用的基本要求，但已造成了一些永久性的缺陷，如改变了结构外形尺寸，影响了一些次要的使用功能等。为避免更大的损失，在基本上不影响安全和主要使用功能条件下可采取按处理技术方案和协商文件再进行验收，降级使用。但不能作为轻视质量而回避责任的一种出路，这是应该特别注意的。

第五种情况：通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的钢结构分部工程，严禁验收。

3.0.10  施工过程中，施工单位应根据各分项工程特点，组织参与编制和实施该工程施工组织设计和专项施工方案的相关技术管理人员，研究制定工程质量样本引领的工作方案。

4  原材料及成品验收

- 4.1  一般规定

4.1.1  钢管混凝土束组合结构用主要材料、零（部）件、成品件、标准件等产品应进行进场验收。

4.1.2  进场验收的检验批划分原则上宜与各分项工程检验批一致，也可以根据工程规模及进料实际情况划分检验批。

条文说明：对适用于进场验收的验收批做出统一的划分规定，理论上可行，但实际操作上确有困难，故本条只说“原则上”，就为具体实施单位赋予了较大的自由度，可以根据工程实际灵活处理。

4.1.3  钢管混凝土束组合结构钢筋的选用及材料性能应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

4.1.4  质量证明文件不齐全的焊接材料不得用于钢管混凝土束组合结构工程。

- 4.2  钢板和钢带

Ⅰ  主控项目

4.2.1  钢板和钢带的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。钢板和钢带进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查：抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

条文说明：钢材是钢结构构件加工的主要材料，直接影响结构安全使用。所以无论是国内供应的钢板或钢带还是进口钢板或钢带都应符合设计和标准的规定，每批钢板或钢带应具有钢厂出具的产品质量证明书。

4.2.2  钢板和钢带应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定进行见证抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

条文说明：在工程实际中，对于哪些钢材需要复验不是太明确，针对钢管混凝土束组合结构本条规定了6种情况应进行复验的条件，复验应是见证取样送样的试验项目。

（1）对结构安全等级为一级的重要建筑使用的钢材，应进行

复验。

（2）厚钢板存在各向异性（X、Y、Z三个方向的屈服点、抗拉强度、伸长率、冷弯、冲击值等各指标，以Z向试验最差，尤其是塑性和冲击功值），因此，当板厚大于或等于40mm。且承受沿板厚方向拉力时，应进行复验。

（3）对强度等级大于或等于420MPa的高强度钢材，应进行复验。

（4）对国外进口的钢材，应进行抽样复验；当具有国家进出口质量检验部门的复验商检报告时，可以不再进行复验。由于钢材经过转运、调剂等方式供应到用户后容易产生混炉号，而钢材是按炉号和批号发材质合格证，因此对于混批的钢材应进行复验。

（5）当设计提出对钢材复验的要求时，应进行复验。

Ⅱ  一般项目

4.2.3  钢板和钢带厚度及其允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求，其中用于制作钢管束的钢板和钢带偏差要求应符合表4.2.3的要求。

表4.2.3  钢板、钢带厚度允许偏差（mm）

| 项目 | 公称厚度 | 厚度允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 钢板 | 3.00~5.00 | +0.90 |
|  | ＞5.00~8.00 | +1.00 |
| 钢带 | ＞3.00~4.00 | +0.17 |
|  | ＞4.00~5.00 | +0.19 |
|  | ＞5.00~6.00 | +0.21 |
|  | ＞6.00~8.00 | +0.23 |

检查数量：每批同一品种、规格的钢板抽检10%，且不应少于3张（卷），每张检测5处。

检验方法：用游标卡尺或超声波测厚仪量测。

条文说明：钢板和钢带的厚度、规格、尺寸是影响承载力的主要因素，进场验收时重点抽查钢板厚度和型钢规格尺寸是必要的。由于制作钢管束用钢带厚度一般较薄，负偏

差对构件承载力影响较大，因此不允许出现负偏差，本条。

4.2.4  开卷后钢带的宽度允许偏差应满足其产品标准和设计文件的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的钢板检测5处。

检验方法：钢尺量测。

4.2.5  钢板的平整度应满足其产品标准的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的钢板抽检10%，且不应少于3张，每张检测3处。

检验方法：用拉线、钢尺和游标卡尺量测。

4.2.6  制作U型钢用的钢卷板或钢带展开后任意长度段内两边的纵向弯曲不应大于L/1000以及10mm，并应符合其产品标准的要求。L为钢卷展开的被检测长度。

检查数量：每己批次钢卷板抽检10%，且不应少于3张，每张（卷）检测3处。

检验方法：拉线、钢尺量测”。

4.2.7  钢材的表面外观质量除应符合国家现行标准的规定外，尚

应符合下列规定：

1  当钢材的表面有锈蚀、麻点或划痕等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度允许负偏差值的1/2，且不应大于0.5mm；

2  钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定  第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1规定的C级及C级以上等级；

3  钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

条文说明：由于许多钢材基本上是露天堆放，受风吹雨淋和污染空气的侵蚀，钢材表面会出现麻点和片状锈蚀，严重者不得使用，因此本条对钢材表面缺陷做了规定。

- 4.3  型材、管材

Ⅰ  主控项目

4.3.1  H型钢和方钢管的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。型材和管材进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行屈服强度、抗拉强度、伸长率和厚度偏差检验，检验结果应符台国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查：抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：栓查质量证明文件和抽样检验报告。

条文说明：本条型材是H型钢、方矩管、工槽角型材的统称。无论是国内供应的型材还是国外进口的型材，都应满足设计和标准规定的要求。每批型材应具有生产厂家出具的产品质量合格证明书。

4.3.2  H型钢和方钢管应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定进行抽样复验，其复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205有关规定执行。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

Ⅱ  一般项目

4.3.3  H型钢和方钢管截面尺寸、厚度及允许偏差应满足其产品标准的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的型材或管材抽检10%，且不应少于3根，每根检测3处。

检验方法：用钢尺、游标卡尺及超声波测厚仪量测。

4.3.4  H型钢和方钢管外形尺寸允许偏差应满足其产品标准的要求。

检查数量：每批同一品种、规格的型材或管材抽检10%，且不应少于3根。

检验方法：用拉线和钢尺量测。

4.3.5  H型钢和方钢管的表面外观质量应符合本标准第4.2.7条的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

- 4.4  焊接材料

Ⅰ  主控项目

4.4.1  焊接材料的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。焊接材料进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应进行化学成分和力学性能检验，检验结果应符台国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查；抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

条文说明：焊接材料对焊接质量的影响重大，因此，钢管混凝土束组合结构工程中所采用的焊接材料应按设计要求选用，同时产品应满足相应的国家现行标准要求。

4.4.2  对于下列情况之一的钢管混凝土束组合结构所采用的焊接材料应按其产品标准的要求进行抽样复验，复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求：

1  结构安全等级为一级的一、二级焊缝；

2  结构安全等级为二级的一级焊缝；

3  需要进行疲劳验算构件的焊缝；

4  设计文件或合同文件要求复检的焊接材料。

检查数量：全数检查。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

条文说明：由于不同生产批号的焊接材料，质量往往存在一定的差异，本条对用于钢管混凝土束组合结构工程的焊接材料进行复验的情况做出了明确规定。该复验应为见证取样送样检验项目。

Ⅱ  一般项目

4.4.3  焊钉及焊接瓷环的规格、尺寸及允许偏差应符合国家现行标准的规定。

检查数量：按批量抽查1%，且不应少于10套。

检验方法：用钢尺和游标卡尺量测。

4.4.4  施工单位应按现行国家标准《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T 10433的规定，对焊钉的机械性能和焊接性能进行复验，复验结果应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：每个批号进行一组复验，且不应少于5个拉伸和5个弯曲试验。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

4.4.5  焊条外观不应有药皮脱落、焊芯生锈等缺陷，焊剂不应受潮结块。

检查数量：按批量抽查1%，且不应少于10包。

检验方法：观察检查。

条文说明：焊条、焊剂保管不当，容易受潮，不仅影响操作的工艺性能，而且会对接头的理化性能造成不利影响。对于外观不符合要求的焊接材料，不应在工程中采用。

4.4.6  焊丝外观不应有生锈等缺陷。

检查数量：按批次抽查1%，且不应少于10盒（5桶）。

检验方法：观察检查。

- 4.5  连接用紧固标准件

Ⅰ  主控项目

4.5.1  钢管混凝土束组合结构连接用高强度螺栓连接副的品种、规格、性能应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。高强度大六角头螺栓连接副应随箱带有扭矩系数检验报告，扭剪型高强度螺栓连接副应随箱带有紧固轴力（预拉力）检验报告。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副进场时，应按国家现行标准的规定抽取试件且应分别进行扭矩系数和紧固轴力（预拉力）检验，检验结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：质量证明文件全数检查，抽样数量按进场批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法：检查质量证明文件和抽样检验报告。

4.5.2  高强度大六角头螺栓连接副应复验其扭矩系数，扭剪型高强度螺栓连接副应复验其紧固轴力，其检验结果应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

检查数量：按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205执行。

检验方法：见证取样送样，检查复验报告。

条文说明：4.5.1、4.5.2条高强度大六角螺栓连接副的扭矩系数和扭剪型高强度螺栓连接副的紧同轴力（预拉力）是影响高强度螺栓连接质量最主要的因素，也是施工的重要依据，因此要求生产厂家在出厂前进行检验，且出具检验报告，施工单位应在使用前及产品质量保证期内及时复验，该复验应为见证取样送样检验项目。

Ⅱ  一般项目

4.5.3  热浸镀锌高强度螺栓镀层厚度应满足设计要求。当设计无要求时，镀层厚度不应小于40μm。

检查数量：按规格抽查8只。

检验方法：用点接触测厚计测定。

条文说明：钢管混凝土束组合结构用热浸镀锌高强度螺栓同样应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB/T 1228、《钢结构用高强度大六角螺母》GB/T 1229、《钢结构用高强度垫圈》GB/T 1230和《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB/T 1231的规定，保证扭矩系数，镀锌层太厚，制造厂对高强度螺栓的扭矩系数不好控制，镀层越薄越好生产，但镀层太薄防腐功能不能满足，所以本条规定了最小镀层厚度。

4.5.4  高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强螺栓连接副应按包装箱配套供货。包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期。螺栓、螺母、垫圈表面不应出现生锈和沾染脏物，螺纹不应损伤。

检查数量：按包装箱数抽查5%，且不应少于3箱。

检验方法：观察检查。

条文说明：高强度螺栓连接副的生产厂家是按出厂批号包装供货和提供产品质量证明书的，在储存、运输、施工过程中，应严格按批号存放、使用。不同批号的螺栓、螺母、垫圈不得混杂使用。高强度螺栓连接副的表面经特殊处理，在使用前尽可能地保持其出厂状态，以免扭矩系数或紧固轴力（预拉力）发生变化。

4.5.5  普通螺栓、自攻螺钉、铆钉、拉铆钉、射钉、锚栓（机械型和化学试剂型）、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等，其品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

- 4.6  涂装材料

Ⅰ  主控项目

4.6.1  钢管混凝土束组合结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合国家现行标准的规定并满足设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

4.6.2  钢管混凝土束组合结构防火涂料的品种和技术性能应满足设计要求，并应经法定的检测机构检测，检测结果应符合国家现行标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查产品的质量合格证明文件、中文产品标志及检验报告等。

条文说明：本节涂料的进场验收除检查资料文件外，还要开桶抽查。开桶抽查除检查涂料结皮、结块，凝胶等现象外，还要与质量证明文件对照涂料的型号、名称、颜色及有效期等。

Ⅱ  一般项目

4.6.3  防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后，不应存在结皮、结块、凝胶等现象。

检查数量：应按桶数抽查5%，且不应少于3桶。

检验方法：观察检查。

- 4.7  混凝土

Ⅰ  主控项目

4.7.1  钢管束内混凝土应根据国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定留置标准养护混凝土强度试块。用于检查混凝土强度的试件，应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合以下规定：

1  每一钢管束段、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；

2  当一节钢管束段内混凝土用量超过100m3时，同配合比的混凝土每100m3取样次数不得少于1次；

3  每次取样应至少留置一组标准养护试件，同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

5  零部件加工及构件组装工程

- 5.1  一般规定

5.1.1  本章适用于钢管混凝土束组合结构制作及安装中零部件及构件加工的质量验收。

5.1.2  零部件及构件加工工程可按相应的制作工程或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。

5.1.3  零部件加工过程中切割、矫正、成型、边缘加工及制孔的质量验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。

5.1.4  钢管束制作应根据设计要求、构件形式、连接方式、焊接方法和焊接顺序等确定合理的组装顺序。

5.1.5  钢板、钢带、方钢管的拼接应在构件组装前进行。钢管混凝土束等竖向构件与钢梁的组装应在钢管束等部件组装、焊接、校正并经检验合格后进行。钢管束隐蔽部位应在焊接、栓接和涂装检查合格后封闭。

- 5.2  U型钢制作

Ⅰ  主控项目

5.2.1  碳素结构钢在环境温度低于-16℃，低合金结构钢在环境温度低于-12℃时，不应进行冷矫正和冷弯曲。

检验数量：全数检查。

检验方法：检查制作工艺报告和施工记录。

条文说明：对冷矫正和冷弯曲的最低环境温度进行限制，是为了保证钢材在低温情况下受到外力时不致产生冷脆断裂。在低温下钢材受外力而脆断要比冲孔和剪切加工时而断裂更敏感，故环境温度限制较严。

Ⅱ  一般项目

5.2.2  U型钢成型后的允许偏差，应符合表5.2.2的规定。

检验数量：按批次抽查10%，且不少于3件。

检验方法：见表5.2.2。

表5.2.2  U型钢成型尺寸允许偏差

| 项目 | 允许偏差 | 检验方法 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 折弯角外圆弧半径（mm） | R=2.4~3.0t （t为板厚） | R量具、钢尺检查 |  |
| U形长边（mm） | +1.0 -0.5 | 钢尺、游标卡尺检查 |  |
| U形长边差 （mm） | ¦ h1-h2 ¦≤1.0 | 钢尺、游标卡尺检查 |  |
| 开口内折边段夹角（°） | 0 -5 | 量规检查 |  |
| 宽度 （mm） | +1.0 -1.0 | 用钢尺检查 |  |
| 长边单侧张口宽度 （mm） | b/2＜K1、K2≤b/2+1.5%×h | 钢尺检查 |  |
| 总长 （mm） | -3.0 | 钢尺检查 |  |
| 弯曲度 （直线度） （mm） | 每米弯曲0.5；总长偏差L/1250，且不大于8.0 | 拉线、钢尺检查 |  |
| 平面凹凸度 （mm） | 每米2.0 | 钢尺、塞尺检查 |  |

出处：以《协会标准》10.3.5为准、《企标》5.2.3条和《山西省钢管束混凝土结构工程施工质量验收标准》第4.3.2条。

- 5.3  钢管束制作

Ⅰ  主控项目

5.3.1  U型钢等钢部件拼接或对接时所采用的焊缝质量等级应符合设计要求。当设计没有要求时，应采用质量等级不低于二级的熔透焊缝，对直接承受拉力的焊缝，应采用一级熔透焊缝。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查超声波探伤报告。

条文说明：钢部件的拼接或对接，原则上对接处应与原部件等强，此部分内容往往不在设计考虑的范围内，属于制作单位为接料所应遵循的工艺要求，在实际工程中经常出现质量问题，所以做此要求。

5.3.2  钢管束纵向拼装焊缝尺寸允许偏差应符合表6.2.8的规定，其他类型焊缝外观尺寸要求应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。

表5.3.2  钢管束纵向拼装焊缝尺寸允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 连接焊缝有效厚度 | +1.0 0.0 |  |

检查数量：每批同类构件抽查10%，且不应少于3件；被抽查构件中，每种焊缝按条数各抽查5%，但不应少于1条；每条检查2处，总抽查数不应少于10处。

检验方法：观察检查、焊缝量规及超声波检查。

5.3.3  钢管束焊后允许偏差应符合表5.3.3的规定。

检查数量：按批次抽查10%，且不少于3件。

检查方法：见表5.3.3。

表5.3.3  钢管束构件组焊后允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |  | 检验方法 | 图例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宽度测量B | +5.0 -3.0 |  | 用钢尺检查 |  |
| 连接处 平整度△ | B≤1000 | ±2.0 | 钢尺检查 |  |
|  | B＞1000 | ±3.0 |  |  |
| 非连接处平整度△ | ±5.0 |  | 钢尺检查 |  |
| 局部 平面度△ | 长度方向每米不大于3.0 |  | 钢尺和塞尺检查 |  |
| 截面 垂直度△ | L≤500 | ±2.0 | 靠模、钢尺检查 |  |
|  | 500＜L≤1000 | ±3.0 |  |  |
|  | L＞1000 | ±5.0 |  |  |
| 总长L | -3.0，0 |  | 钢尺检查 |  |
| 焊后直线度 （侧弯f） | L/1000； 且不大于10.0 |  | 钢尺、拉线检查 |  |
| 端部对轴线 垂直度△ | B/500；且不大于2.0 |  | 钢尺检查 |  |
| 连接板 楼层间距L | ±3.0 |  | 钢尺检查 |  |

- 5.4  预埋件制作

Ⅰ  主控项目

5.4.1  预埋件尺寸的制作允许偏差应符合表5.4.1的规定。

检查数量：抽查数量10%，且不应少于3个。

检验方法：用钢尺量测。

表5.4.1  预埋件尺寸的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 预埋件外形尺寸 | ±10.0 |  |
| 锚筋长度 | +10.0 0.0 |  |
| 锚筋位置 | ±2.0 |  |

6  焊接工程

- 6.1  一般规定

6.1.1  本章适用于钢管混凝土束组合结构安装过程中钢构件焊接和栓钉（焊钉）焊接工程的质量验收。

6.1.2  焊接工程的检验批可按相应的制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。

条文说明：钢管混凝土束组合结构焊接工程检验批的划分应满足钢管混凝土束组合结构工程施工检验批的检验要求。考虑到钢管混凝土束组合结构工程的特点，为了便于检验，可将焊接工程划分一个或几个检验批。

6.1.3  焊缝应冷却到环境温度后方可进行外观检测，无损检测应在外观检测合格后进行，具体检测要求应符合国家现行标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定。

条文说明：在焊接过程中、焊缝冷却过程及以后相当长的一段时间可能产生裂纹。但目前钢结构用钢由于生产工艺及技术水平的提高，产生延迟裂纹的概率并不高，同时，在随后的生产制作过程中，还要进行相应的无损检测。为避免由于检测周期过长使工期延误造成不必要的浪费，本标准借鉴国外先进标准，规定外观检测应在焊缝冷却后进行。由于裂纹很难用肉眼直接观察到，因此在外观检测中应用放大镜观察，并注意应有充足的光线。而无损检测的具体检测时机应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定。

6.1.4  焊缝施焊后应根据焊接工艺规定在相应焊缝及部位做出标志。

条文说明：本条规定的目的是为了加强焊工施焊质量的动态管理，同时使钢结构工程焊接质量的现场管理更加直观。

6.1.5  持证焊工必须在其焊工合格证书规定的认可范围内施焊，严禁无证焊工施焊。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查焊工合格证及其认可范围、有效期。

条文说明：在国家建设中，特殊技能操作人员发挥着重要作用。在钢结构工程施工焊接中，焊工是特殊工种，焊工的操作技能和资格对工程质量起到保证作用，必须充分予以重视。本条所指的焊工包括手工操作焊工、机械操作焊工。从事钢管混凝土束组合结构工程焊接施工的焊工，应根据所从事焊接工程的具体类型，按国家现行标准对施焊焊工进行考试并取得相应证书。

6.1.6  施工单位应参照现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定进行焊接工艺评定，根据评定报告确定焊接工艺，编写焊接工艺规程并应进行全过程质量控制。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查焊接工艺评定报告，焊接工艺规程，焊接过程参数测定、记录。

条文说明：由于钢管混凝土束组合结构工程中的焊接节点和焊接接头不可能进行现场实物取样检验，而探伤仅能确定焊缝的几何缺陷，无法确定接头的理化性能。为保证工程焊接质量，应在钢部件及钢构件制作和结构安装施工焊接前进行焊接工艺评定，同时根据焊接工艺评定的结果制订相应的施工焊接工艺规程，并在施焊过程中进行全过程质量控制。本条规定了施工企业应进行工艺评定的条件，强调了过程检验的重要性。就焊接产品质量控制而言，过程控制比焊后无损检测显得更为重要，特别是对高强钢或特种钢，产品制造过程中工艺参数对产品性能和质量的影响更为直接，产生的不刹后果更难以恢复，同时也是用常规无损检测方法无法检测到的。因此正确的过程检验程序和方法是保证产品质量的重要手段。焊接工艺评定和焊接过程检验的程序、内容应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB50661的规定。

- 6.2  钢构件焊接工程

Ⅰ  主控项目

6.2.1  焊接材料与母材的匹配应符合设计文件的要求及国家现行标准的规定。焊接材料在使用前，应按其产品说明书及焊接工艺文件的规定进行烘焙和存放。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查质量证明书和烘焙记录。

条文说明：焊接材料对焊接工程的质量有重大影响，其选用应符合设计文件和国家现行标准的规定。对于进场时经验收合格的焊接材料，产品的生产日期、保存状态、使用烘焙等也直接影响焊接质量。本条规定了焊条的选用和便用要求，尤其强调了烘焙状态，这是保证焊接质量的必要手段。

6.2.2  设计要求的一、二级焊缝应进行内部缺陷的无损检测，一、二级焊缝的质量等级和检测要求应符合表6.2.2的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查超声波或射线探伤记录。

表6.2.2  一级、二级焊缝质量等级及无损检测要求

| 焊缝质量等级 |  | 一级 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内部缺陷 超声波探伤 | 缺陷评定等级 | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 检验等级 | B级 | B级 |
|  | 检测比例 | 100% | 20% |
| 内部缺陷 射线探伤 | 缺陷评定等级 | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 检验等级 | B级 | B级 |
|  | 检测比例 | 100% | 20% |

注：二级焊缝检测比例的计数方法应按以下原则确定：工厂制作焊缝按照焊缝长度计算百分比，且探伤长度不小于200mm；当焊缝长度小于200mm时，应对整条焊缝探伤；现场安装焊缝应安装同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比，且不应少于3条焊缝。

条文说明：5.2.4、5.2.5，根据结构的承载情况不同，现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661中将焊缝的质量分为三个质量等级。内部缺陷的检测一般可用超声波探伤和射线探伤。射线探伤具有直观性、一致性好的优点，但是射线探伤成本高、操作程序复杂、检测周期长，尤其是钢结构中大多为T形接头和角接头，射线检测的效果差，且射线探伤对裂纹、未熔合等危害性缺陷的检出率低。超声波探伤则正好相反，操作程序简单、快速，对各种接头形式的适应性好，对裂纹、未熔合的检测灵敏度高，因此，对钢结构内部质量的控制采用超声波探伤，一般已不采用射线探伤。除非不能采用超声波探伤或对超声波检测结果有疑义时，可采用射线检测进行补充或验证。

本标准规定一级焊缝100%检验，二级焊缝为抽样检验，钢结构工厂制作焊缝长度大于1m的焊缝，对每条焊缝按规定的百分比进行探伤，抽检部位为焊缝两端，且探伤长度不小于200mm的规定，对保证每条焊缝的质量是有利的，对焊缝长度小于或等于1mm的焊缝，可按同类焊缝数量的百分比进行探伤。钢结构安装焊缝大部分为梁—钢管束连接焊缝，一般都比较短，每条焊缝的长度一般不超过300mm，按照焊缝条数抽样检测是可行的。对于长度大于1m的现场安装焊缝，也可以按每条焊缝规定的百分比进行探伤，抽检部位和检测长度同工厂制作焊缝。

6.2.3  焊缝内部缺陷的无损检测应符合下列规定：

1  采用超声波检测时，超声波检测设备、工艺要求及缺陷评定等级应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定；

2  当不能采用超声波探伤或对超声波检测结果有疑义时，可采用射线检测验证，射线检测技术应符合现行国家标准《焊缝无损检测  射线检测  第1部分：X和伽玛射线的胶片技术》GB/T 3323.1或《焊缝无损检测  射线检测  第2部分：使用数字化探测器的X和伽玛射线技术》GB/T 3323.2的规定，缺陷评定等级应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661的规定。

6.2.4  T形接头、十字形接头、角接接头等要求焊透的对接与角接组合焊缝，其加强焊脚尺寸应符合《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的要求。

检查数量：资料全数检查；同类焊缝抽查10%，且不应少于3条。

检验方法：观察检查，用焊缝量规抽查测量。

条文说明：对T形接头、十字接头、角接接头等要求焊透的对接与角接组合焊缝，为减少应力集中，同时确保焊缝强度要求，参照国内外相关规范的规定，确定了对不同焊脚尺寸的要求。

Ⅱ  一般项目

6.2.5  焊缝外观质量应符合表6.2.5的规定，对于有疲劳验算要求的焊缝外观质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。

检查数量：承受静荷载的二级焊缝每批同类构件抽查10%，承受静荷载的一级焊缝每批同类构件抽查15%，且不应少于3件：被抽查构件中，每一类型焊缝应按条数抽查5%。且不应少于1条；每条应抽查l处，总抽查数不应少于10处。

检验方法：观察检查或使用放大镜、焊缝量规和钢尺检查。

表6.2.5  焊缝外观质量要求

| 项目 | 焊缝质量等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 裂纹 | 不允许 | 不允许 | 不允许 |
| 未焊满 | 不允许 | ≤0.2mm+0.02t且≤1.0mm，每100mm长度焊缝内未焊满累积长度≤25.0mm | ≤0.2mm+0.04t且≤2.0mm，100mm长度焊缝内未焊满累积长度≤25.0mm |
| 根部收缩 | 不允许 | ≤0.2mm+0.02t且≤1.0mm，长度不限 | ≤0.2mm+0.04t且≤2.0mm，长度不限 |
| 咬边 | 不允许 | ≤0.05t且≤0.5mm，连续长度≤100.0mm，且焊缝两侧咬边总长≤10%焊缝全长 | ≤0.1t且≤1.0mm，长度不限 |
| 电弧擦伤 | 不允许 | 不允许 | 允许存在个别电弧擦伤 |
| 接头不良 | 不允许 | 缺口深度≤0.05t且≤0.5mm，每1000mmm长度焊缝不得超过1处 | 缺口深度≤0.1t且≤1.0mm，每1000mm长度焊缝不得超过1处 |
| 表面气孔 | 不允许 | 不允许 | 每50mm长度焊缝内允许存在直径＜0.4t且≤3.0mm的气孔2个，孔距应≥6倍孔径 |
| 表面夹渣 | 不允许 | 不允许 | 深≤0.2t，长≤0.5t，且≤20.0mm |

注：t为接头较薄件母材厚度。

条文说明：不同质量等级的焊缝承载要求不同，凡是严重影响焊缝承载能力的缺陷都是严禁的，本条按照荷载形式即无疲劳验算要求和有疲劳验算要求两种情况给出了焊缝外观合格质量要求。

由于一、二级焊缝的重要性，不允许存在表面气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤等缺陷；无疲劳验算要求的一级焊缝不得存在咬边、未焊满、根部收缩等缺陷；对于有瘦劳验算要求的一、二级焊缝，焊缝质量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的要求。

6.2.6  焊成凹形的角焊缝，焊缝金属与母材间应平缓过渡；加工成凹形的角焊缝，不得在其表面留下切痕。

检查数量：每批同类构件抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：观察检查。

6.2.7  焊缝感观应达到：外形均匀、成型较好，焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑，焊渣和飞溅物墓本清除干净。

检查数量：每批同类构件抽查10%，且不应少于3件；被抽查构件中，每种焊缝按数量各抽查5%，总抽查数不应少于5处。

检验方法：观察检查。

6.2.8  对于需要进行预热或后热的焊缝，其预热温度或后热温度应符合国家现行标准的规定或通过焊接工艺评定确定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查预热或后热施工记录和焊接工艺评定报告。

条文说明：焊接预热可降低热影响区冷却速度，对防止焊接延迟裂纹的产生有重要作用，是各国焊接规范关注的重点。目前，大多通过工艺试验确定预热温度，必须与预热温度同时规定的是该温度区距离施焊部分各方向的范围，该温度范围越大，焊接热影响区冷却速度越小，反之则冷却速度越大。同样的预热温度要求，如果温度范围不确定，其预热的效果相差很大。

焊缝后热处理主要是对焊缝进行脱氢处理，以防止冷裂纹的产生。后热处理的时机和保温时间直接影响后热处理的效果，因此应在焊后立即进行，并按板厚适当增加热处理时间。

- 6.3  栓钉（焊钉）焊接工程

Ⅰ  主控项目

6.3.1  施工单位对其采用的栓钉和钢材焊接应进行焊接工艺评定，其结果应满足设计要求并符合国家现行标准的规定。栓钉焊瓷环保存时应有防潮措施，受潮的焊接瓷环使用前应在120℃~150℃范围内烘焙1h~2h。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查焊接工艺评定报告和烘焙记录。

条文说明：由于钢材的成分和栓钉对焊接质量有直接影响，因此应按实际施工采用的钢材与栓钉匹配进行焊接工艺评定试验。瓷环在受潮或产品要求烘干时应按要求进行烘干，以保证焊接接头的质量。

6.3.2  栓钉焊接接头外观质量检验合格后进行打弯抽样检查，焊缝和热影响区不得有肉眼可见的裂纹。

检查数量：每检查批的1%且不应少于10个。

检验方法：栓钉弯曲30°后目测检查。

条文说明：焊钉焊后弯曲检验可用锤击打弯或套管弯曲的方法进行。

Ⅱ  一般项目

6.3.3  栓钉焊接接头外观检验应符合表6.3.3-1的规定。当采用电弧焊方法迸行栓钉焊接时，其焊缝最小焊脚尺寸尚应符合表6.3.3-2的规定。

检查数量：检查批栓钉数量的1%，且不应少于10个。

检验方法：应符合表6.3.3-1和表6.3.3-2的规定。

表6.3.3-1  栓钉焊接接头外观检验合格标准

| 外观检验项目 | 合格标准 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 焊缝外形尺寸 | 360°范围内焊缝饱满 拉弧式栓钉焊：焊缝高≥1.0mm，焊缝宽≥0.5mm 电弧焊：最小焊脚尺寸应符合表6.3.3-2的规定 | 目测、钢尺、 焊缝量规 |
| 焊缝缺陷 | 无气孔、夹渣、裂纹等缺陷 | 目测、放大镜（5倍） |
| 焊缝咬边 | 咬边深度≤0.5mm，且最大长度不得大于1倍的栓钉直径 | 钢尺、焊缝量规 |
| 栓钉焊后倾斜角度 | 倾斜角度偏差θ≤5° | 钢尺、量角器 |

表6.3.3-2  采用电弧焊方法的焊钉焊接接头最小焊脚尺寸（mm）

| 焊钉直径 | 角焊缝最小焊脚尺寸 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 10、13 | 6 | 钢尺、焊缝量规 |
| 16、19、22 | 8 |  |
| 25 | 10 |  |

条文说明：栓钉可采用专用的栓钉焊接或电弧焊方法进行焊接，不同焊接方法的接头，外观质量要求和检验方法不同。

7  紧固件连接工程

- 7.1  一般规定

7.1.1  本章可用于钢管混凝土束组合结构制作和安装中的普通螺栓、扭剪型高强度螺栓、高强度大六角头螺栓、钢网架螺栓球节点用高强度螺栓及射钉、自攻钉、拉铆钉等连接工程的质量验收。

7.1.2  紧固件连接工程可按相应的制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。

- 7.2  普通紧固件连接

Ⅰ  主控项目

7.2.1  普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质

量有疑义时，应进行螺栓实物最小拉力载荷复验，试验方法可按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205执行，其结果应符合现行国家标准《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1的规定。

检查数量：每一规格螺栓应抽查8个。

检验方法：检查螺栓实物复验报告。

条文说明：当螺栓连接节点采用普通螺栓连接时，对螺栓质量有疑义或设计有要求的应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的要求做螺栓实物最小拉力载荷复验。

钢管混凝土束组合结构工程的栓接连接节点采用普通螺栓连接时，螺栓的精度为C级（粗制）螺栓，与其相配合的孔为Ⅱ类孔。常用的规格为M16、M18、M20、M22、M24、M27，符合现行国家标准《六角头螺栓  C级》GB／T 5780和《六角头螺栓  全螺纹  C级》GB／T 5781的规定。

7.2.2  连接薄钢板采用的自攻钉、拉铆钉、射钉等规格尺寸应与被连接钢板相匹配，并满足设计要求，其间距、边距等应满足设计要求。

检查数量：应按连接节点数抽查1%，且不应少于3个。

检验方法：观察和尺量检查。

条文说明：本条涉及的自攻钉是指自带钻头的自攻钉，即施工时不必预钻孔。

薄钢板连接件都有一个适宜的连接厚度，设计根据连接强度（抗拔力、抗剪力、抗拉强度等）进行连接设计。计算确定连接件的直径，从构造要求规定间距和边距。验收时，必须满足设计要求，确保使用功能。

Ⅱ  一般项目

7.2.3  永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，外露丝扣不应少于2扣。

检查数量：应接连接节点数抽查10%，且不应少于3个。

检验方法：观察和用小锤敲击检查。

7.2.4  自攻螺钉、拉铆钉、射钉等与连接钢板应紧周密贴，外观排列整齐。

检查数量：接连接节点数抽查10%，且不应少于3个。

检验方法：观察或用小锤敲击检查。

- 7.3  高强度螺栓连接

Ⅰ  主控项目

7.3.1  钢管混凝土束组合结构制作和安装单位应分别进行高强度螺栓连接摩擦面（含涂层摩擦面）的抗滑移系数试验和复验，现场处理的构件摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验，其结果应满足设计要求。

检查数量：按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205执行。

检验方法：检查摩擦面抗滑移系数试验报告及复验报告。

条文说明：抗滑移系数是高强度螺栓连接的主要设计参数之一，直接影响构件的承载力，因此构件摩擦面无论在制造厂处理还是在现场处理，均应对抗滑移系数进行测试，测得的抗滑移系数最小值应满足设计要求。

抗滑移系数试验应按钢结构制造批进行检验。由于抗滑移系数检验是通过试件模拟测定，为使试件能真实反映构件实际情况，规定试件与构件相同条件，即与所代表的构件同一材质、同一摩擦面处理工艺、同批制作，使用同一性能等级的高强度螺栓连接副，在同一环境下存放。

制作厂每检验批加工6组试件，3组供制作厂检验用，另外3组供安装现场复验用。

在安装现场局部采用砂轮打磨摩擦面时，打磨范围不小于螺栓孔径的4倍，打磨方向应与构件受力方向垂直。

除设计上采用摩擦系数小于或等于0.3，并明确提出可不进行抗滑移系数试验者外，其余情况在制作时为确定摩擦面的处理方法，必须按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205要求的批量用3套同材质、同处理方法的试件，进行复验。同时附有3套同材质、同处理方法的试件，供安装前复验。

7.3.2  涂层摩擦面钢材表面处理应达到Sa21/2，涂层最小厚度应满足设计要求。

检查数量：按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205执行。

检验方法：检查除锈记录和抗滑移系数试验报告。

条文说明：涂层摩擦面仍需进行钢材表面处理，表面除锈处理应达到设计要求。高强度螺栓连接摩擦面采用热喷铝、镀锌、喷锌、有机富锌及其他底漆处理，其涂层摩擦面的抗滑移系数值需有可靠依据。无机富锌漆可依据现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的有关规定。近几年对涂层摩擦面做了一些研究工作，有的应用于工程获得良好效果。防滑防锈硅酸锌漆涂层已在铁路桥梁中广泛应用，效果很好。锌加底漆（Z1GA）属新型富锌类底漆，其锌颗粒较小。国内外试验结果表明，抗滑移系数值取0.45是可靠的。同济大学试验结果表明聚氨酯富锌底漆或醇酸铁红底漆抗滑移系数平均值在0.2左右，取0.15有足够可靠度。

7.3.3  高强度螺栓连接副应在终拧完成1h后、48h内进行终拧质量检查，检查结果应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

检查数量：按节点数抽查10%，且不少于10个，每个被抽查到的节点，按螺栓数抽查10%，且不少于2个。

检验方法：按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205执行。

条文说明：高强度螺栓终拧1h后，螺栓预拉力的损失大部分已完成，在随后一两天内，损失趋于平稳，当超过一个月后，损失就会停止，但在外界环境影响下，螺栓扭矩系数会发生变化，影响检查结果的准确性。为了统一和便于操作，本条规定检查时间统一在1h后、48h内完成。

依据现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的有关规定，用转角法施工的高强度螺栓连接副也需经本标准第4.5.2条检验合格后方可施工，其紧固过程也分初拧、终拧，对大型节点分初拧、复拧、终拧。初拧和复拧用扭矩法施工，使节点内各螺栓受力基本均匀，终拧用转角法施工。

7.3.4  对于扭剪型高强度螺栓连接副，除因构造原因无法使用专用板手拧掉梅花头者外，螺栓尾部梅花头拧断为终拧结束。未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数不应大于该节点螺栓数的5%，对所有梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副应采用扭矩法或转角法进行终拧并做标记，且按本标准第7.3.3条的规定进行终拧质量检查。

检查数量：按节点数抽查10%，且不应小于10个节点，被抽查节点中梅花头未拧掉的扭剪型高强度螺栓连接副全数进行终拧扭矩检查。

检验方法；观察检查及按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205执行。

条文说明：本条所说的构造原因是指设计原因造成空间太小无法使用专用扳手进行终拧的情况。在扭剪型高强度螺栓施工中，因安装顺序、安装方向考虑不周，或终拧时因对电动扳手使用掌握不熟练，致使终拧时尾部梅花头上的棱端部滑牙（即打滑），无法拧掉梅花头，造成终拧矩是未知数，对此类螺栓应控制一定比例内。

Ⅱ  一般项目

7.3.5  高强度螺栓连接副的施拧顺序和初拧、终拧扭矩应满足设计要求并符合现行行业标准《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法；检查扭矩扳手标定记录和螺栓施工记录。

条文说明：高强度螺栓初拧、终拧的目的是为了使摩擦面能密贴，且螺栓受力均匀，对大型节点强调安装顺序是防止节点中螺栓预拉力损失不均，影响连接的刚度。

7.3.6  高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为2扣~3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露l扣或4扣。

检查数量：按节点数抽查5%，且不应小于10个。

检验方法；观察检查。

7.3.7  高强度螺栓连接摩擦面应保持干燥、整洁，不应有飞边、毛刺、焊接飞溅物、焊疤、氧化铁皮、污垢等，除设计要求外摩擦面不应涂漆。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

7.3.8  高强度螺栓应能自由穿入螺栓孔，当不能自由穿人时，应

用铰刀修正。修孔数量不应超过该节点螺栓数量的25%，扩孔后

的孔径不应超过1.2d（d为螺栓直径）。

检查数量：被扩螺栓孔全数检查。

检验方法：观察检查及用卡尺检查。

条文说明：强行穿入螺栓会损伤丝扣，改变高强度螺栓连接副的扭矩系数，甚至连螺母都拧不上，因此强调能自由穿入螺栓孔。气割扩孔很不规则，既削弱了构件的有效载面，减少了传力面积，还会使扩孔后钢材产生缺陷，故规定用铰刀修正。最大扩孔量的限制也是基于构件有效截面和摩擦传力面积的考虑。本条规定扩孔后的孔径不应超过1.2d是针对摩擦型高强度螺栓而言的，承压型高强度螺栓的孔径扩孔后也不应大于螺栓公称直径2mm。若孔型为大圆孔或槽孔，扩孔后的孔径应满足设计要求和其他相关规定。

8  安装工程

- 8.1  一般规定

8.1.1  钢管混凝土束组合结构安装工程可按变形缝或空间稳定单元等划分为一个或若干个检验批，也可按楼层或施工段划分为一个或若干个检验批。

8.1.2  结构安装测量校正、高强度螺栓连接副及摩擦面抗滑移系数、冬雨期施工及焊接等，应在实施前制定相应的施工工艺或方案。

8.1.3  安装时，施工荷载和冰雪荷载等严禁超过梁、楼面板、屋面板、平台铺板等的承载能力。

8.1.4  钢管混凝土束组合结构安装时应符合设计结构特点，按照合理顺序进行，当天安装完成的结构应形成空间稳定单元，必要时应增加临时支撑结构或临时措施。

8.1.5  安装偏差的检测，应在结构形成空间稳定单元并连接固定且临时支承结构拆除前进行。

条文说明：合理的安装方法和安装顺序，保证安装完成的钢管混凝土束组合结构在竖向和平面形成稳定的空间结构，是为了保证结构施工安全，必要时可采用临时支撑或其他临时措施。安装偏差的检测应在临时支撑结构拆除前（卸载前）进行。拆除后的变形属于结构承载变形。

8.1.6  构件组装形成空间稳定单元后，应立即对钢管束底或钢柱底和基础顶面的空隙进行二次浇灌。

8.1.7  多节钢管束安装时，每节钢管束定位轴线应从基准面控制轴线直接引上，不得从下层钢管束的轴线引上。

条文说明：每节钢管束定位轴线应从地面的控制轴线直接引上来，可避免安装误差参与传递。高层钢管混凝土束组合结构安装应设若干传递层，每一传递层为一基准面，测量是以基准面为基础进行的。

8.1.8  钢管束构件的长度尺寸应包括焊接收缩余量等变形值。

8.1.9  钢管混凝土束组合结构安装现场应设置专门的构件堆场，并应采取防止构件变形及表面污染的保护措施。

8.1.10  下节钢管束内混凝土强度达到设计强度的50%后，方可进行上节钢管束的安装。

- 8.2  钢管束构件进场验收

Ⅰ  主控项目

8.2.1  钢管束构件进场应进行验收，其加工制作质量应符合设计要求和合同约定及本标准的相关要求。

检查数量：出厂合格文件全数检查，构件制作质量按批次抽取10%进行检查，并不少于3件。

检验方法：检查构件出厂验收记录、尺量捡查、观察检查。

8.2.2  钢管束构件进场应按安装工序配套核查构件、配件的数量。

检查数量：全数检查。

检验方法：按照安装工序清单清点构件、配件的数量。

8.2.3  钢管束构件上的连接板、吊装耳板、加劲肋、钢筋孔的规格、位置、数量和连接质量应符合设计要求。

检查数量：同批构件抽查10%，且不少于3件。

检验方法：尺量检查、观察检查及检查出厂验收记录。

Ⅱ  一般项目

8.2.4  钢管束构件不应有运输、堆放造成的变形、脱漆等现象。

检查数量：同批构件抽查10%，且不少于3件。

检验方法：尺量检查、观察检查。

- 8.3  基础和地脚螺栓（锚栓）

Ⅰ  主控项目

8.3.1  建筑物的定位轴线、基础上钢管束构件的定位轴线和标高应符合设计要求。当设计无要求时，应符合表8.3.1的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：用经纬仪、水准仪、全站仪和钢尺实测。

表8.3.1  建筑物定位轴线、基础上钢管束构件的定位轴线和标高的

允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 建筑物定位轴线 | L/20000，且不大于3.0 |  |
| 基础上钢管束混凝土构件的定位轴线 | ± 1.0 |  |
| 基础上钢管束混凝土构件的底标高 | ±2.0 |  |

条文说明：建筑物的定位轴线与基础的标高等直接影响到钢管混凝土束组合结构的安装质量，故应给予高度重视。

8.3.2  基础顶面直接作为钢管束的支承面或以基础顶面预埋钢板为钢管束的支承面时，其支承面、地脚螺栓（锚栓）位置的允许偏差应符合表8.3.2的规定。

检查数量：按数量抽查10%，且不应少于3个。

检验方法：用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺检查。

表8.3.2  支承面、地脚螺栓（锚栓）位置的允许偏差（mm）

| 项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 支承面 | 标高 | ±3.0 |
|  | 水平度 | l/1000 |
| 地脚螺栓（锚栓） | 螺栓中心偏移 | 5.0 |
| 预留孔中心偏移 |  | 10.0 |

Ⅱ  一般项目

8.3.3  地脚螺栓（锚栓）规格、位置及紧固应满足设计要求，地脚螺栓（锚栓）的螺纹应有保护措施。

检查数量：全数检查。

检验方法：现场观察。

8.3.4  地脚螺栓（锚栓）尺寸的允许偏差应符合表8.3.4的规定。

检查数量：按柱基数抽查10%且不应少于3个。

检验方法：用钢尺现场实测。

表8.3.4  地脚螺栓（锚栓）尺寸的允许偏差（mm）

| 螺栓（锚栓）直径 | 项目 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 螺栓（锚栓）外露长度 | 螺栓（锚栓）螺纹长度 |
| d≤30 | 0.0，+1.2d | 0.0，+1.2d |
| d＞30 | 0.0，+1.0d | 0.0，+1.0d |

条文说明：锚栓的外露长度和螺纹长度的偏差和锚栓直径相关，且不允许有负偏差。

- 8.4  安装和校正

Ⅰ  主控项目

8.4.1  钢管束几何尺寸应满足设计要求并符合本标准的规定。运输、堆放和吊装等造成的钢构件变形及涂层脱落，应进行校正和修补。

检查数量：按构件数量抽查10%且不应少于3个。

检验方法：用拉线、钢尺现场实测或观察。

条文说明：钢管混凝土束组合结构安装工程质量不仅要控制原材料和构件的制作质量，而且要控制构件的运输、堆放和吊装质量，应采取可靠措施，防止构件在上述过程中变形或脱漆。如不慎构件产生变形或脱漆，应矫正或补漆后再安装。

8.4.2  钢管束构件安装的允许偏差应符合表8.4.2的规定。

检查数量：按构件数量抽查10%且不应少于3根。

检验方法：用水准仪、全站泌、激光经纬仪和钢尺实测。

表8.4.2  钢管束构件安装的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 钢管束构件 定位轴线 | 1.0 |  |
| 首节钢管束构件 轴线对定位轴线 的偏差 | 3.0 |  |
| 单节钢管束构件 的垂直度 | X向：h/1000， 且不大于10.0 |  |
|  | Y向：h/1000， 且不大于10.0 |  |

8.4.3  钢管混凝土束组合结构主体结构整体立面偏移和整体平面弯曲的允许偏差应符合表8.4.3的规定。

检查数量：对主要立面全部检查。对每个所检查的立面，除两列角部构件外，尚应至少选取一列中间构件。

检验方法：采用经纬仪、全站仪、GPS等测量。

表8.4.3  整体立面偏移和整体平面弯曲的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |  | 图例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体结构的整体立面偏移 | 高度60m以下的多高层 | （H/2500+10），且不大于30.0 |  |
|  | 高度60m~100m的高层 | （H/2500+10），且不大于50.0 |  |
| 主体结构的整体平面弯曲 | L/1500，且不大于50.0 |  |  |

Ⅱ  一般项目

8.4.4  钢管束构件表面应干净，主要表面不应有疤痕、泥沙等污垢。

检查数量：按数量抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：观察检查。

8.4.5  钢管束等主要构件的中心线及标高基准点等标记应齐全。

检查数量：按数量抽查10%，且不应少于3件。

检验方法：观察检查。

8.4.6  钢构件安装的允许偏差应符合表8.4.7的规定。

检查数量：按同类构件或节点数抽查10%，其中钢管束构件和梁各不应少于3件，主梁与次罢连接节点不应少于3个，支承压型金属板的钢梁长度不应少于5m。

检验方法：用水准仪、全站仪、激光经纬仪、直尺和钢尺检查。

表8.4.6  钢构件安装的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 图例 |
| --- | --- | --- |
| 同一层各钢管束 构件顶标高高差△ | ±5.0 |  |
| 上、下钢管束构件 对接处的错口△ | ±2.0 |  |
| 同一根梁两端 顶面的高差△ | l/1000，且不大于10.0 |  |
| 主梁与次梁表面 的高差△ | ±2.0 |  |
| 梁的跨中垂直度 | h/500 |  |

8.4.7  主体结构总高度可按相对标高或设计标高进行控制。总高度的允许偏差应符合表8.4.8的规定。

检查数量：按标准钢管束构件列数抽查10%，且不应少于4列。

检验方法：采用全站仪、水准仪和钢尺实测。

表8.4.7  主体结构总高度的允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |  | 图例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用相对标高控制安装 | ±∑（△h+△z+△w） |  |  |
| 设计标高控制安装 | 高度60m以下的多高层 | H/1000，且不大于30.0 -H/1000，且不小于-30.0 |  |
|  | 高度60m~100m的高层 | H/1000，且不大于50.0 -H/1000，且不小于-50.0 |  |
|  | 高度100m以上的高层 | H/1000，且不大于100.0 -H/1000，且不小于-100.0 |  |

注：△h为每节钢管束长度的制造允许偏差；△z为每节钢管束长度受荷载后的压缩值；△w为每节钢管束接头焊缝的收缩值。

条文说明：钢管混凝土束组合结构施工总高度可按相对标高控制，也可按设计标高控制，在结构施工实施前确定。

不论采用相对标高还是设计标高进行钢管混凝土束组合结构安装，对同一层钢管束顶标高的差值均应控制在5mm以内，使柱顶高度偏差不致失控。

9  涂装工程

- 9.1  一般规定

9.1.1  本章适用于钢管混凝上束组合结构中油漆类防腐、金属热喷涂防腐、热浸镀锌防腐和防火涂料涂装等工程的施工质量验收。

9.1.2  钢结构涂装工程可按钢结构制作或钢结构安装分项工程检验批的划分原则划分成一个或若干个检验批。

9.1.3  钢结构普通防腐涂料涂装工程应在钢结构构件组装、预拼装或钢结构安装工程检验批的施工质量验收合格后进行。

9.1.4  钢结构防火涂料涂装工程应在钢结构安装分项工程检验批和钢结构防腐涂装检验批的施工质量验收合格后进行。

9.1.5  采用涂料防腐时，表面除锈处理后宜在4h内进行涂装，采用金属热喷涂防腐时，钢结构表面处理与热喷涂施工的间隔时间，晴天或湿度不大的气候条件下不应超过12h，雨天、潮湿、有盐雾的气候条件下不应超过2h。

条文说明：依据国内外研究资料，表面处理的适当与正确性影响防腐效果的百分比高达49.5％，故本条规定了构件表面处理与涂装的时间间隔。

9.1.6  采用防火防腐一体化体系（含防火防腐双功能涂料）时，防腐涂装和防火涂装可以合并验收。

- 9.2  防腐涂料涂装

Ⅰ  主控项目

9.2.1  涂装前钢材表面除锈等级应满足设计要求并符合国家现行标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时，钢材表面除锈等级应符合表9.2.1的规定。

检查数量：按构件数抽查10%，旦同类构件不应少于3件。

检验方法：用铲刀检查和用现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定  第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1规定的图片对照观察检查。

表9.2.1  各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级

| 涂料品种 | 除锈等级 |
| --- | --- |
| 油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆 | St3 |
| 高氯化聚乙烯、氯化橡胶、氯磺化聚乙烯、环氧树脂、 聚氨酯等底漆或防锈漆 | Sa21/2 |
| 无机富锌、有机硅、过氯乙烯等底漆 | Sa21/2 |

条文说明：钢管混凝土束组合结构除锈应采用喷射除锈作为首选的除锈方法，而手工和动力工具除锈仅作为喷射除锈的补充手段。

9.2.2  当设计要求或施工单位首次采用某涂料和涂装工艺时，应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定进行涂装工艺评定和专家论证，工艺评定结果应满足设计要求并符合国家现行标准的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查涂装工艺评定报告、专家论证意见。

9.2.3  防腐涂料、涂装遍数、涂装间隔、涂层厚度均应满足设计文件、涂料产品标准的要求。当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外不应小于150μm，室内不应小于125μm。

检查数量：按照构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件。

检验方法：用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处，每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。漆膜厚度的允许偏差应为-25μm。

条文说明：涂装防腐是提高钢结构耐久性的重要手段与方法，因此，本条规定了漆膜厚度的最低要求。

9.2.4  金属热喷涂涂层厚度应满足设计要求。

检查数量：平整的表面每10m2表面上的测量基准面数量不得少于3个，不规则的表面可适当增加基准面数量。

检验方法：按现行国家标准《热喷涂涂层厚度的无损测量方法》GB/T 11374的有关规定执行。

9.2.5  金属热喷涂涂层结合强度应符合现行国家标准《热喷涂金属和其他无机覆盖层  锌、铝及其合金》GB/T 9793的有关规定。

检查数量：每500m2检测数量不得少于1次，且总检测数量不得少于3次。

检查方法：按现行国家标准《热喷涂  金属和其他无机覆盖层  锌、铝及其合金》GB/T 9793的有关规定执行。

9.2.6  当钢结构处于有腐蚀介质环境、外露或设计有要求时，应进行涂层附着力测试。在检测范围内，当涂层完整程度达到70%以上时，涂层附着力可认定为质量合格。

检查数量：按构件数抽查1%，且不应少于3件，每件测3处。

检验方法：按现行国家标准《漆膜附着力测定法》GB 1720或《色漆和清漆  漆膜的划格试验》GB/T 9286执行。

条文说明：涂层附着力是反映涂装质量的综合性指标，其测试方法简单易行，故增加该项检查以便综合评价整个涂装工程质量。

Ⅱ  一般项目

9.2.7  涂层应均匀，无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

9.2.8  金属热喷涂涂层的外观应均匀一致，涂层不得有气孔、裸

露母材的斑点、附着不牢的金属熔融颗粒、裂纹或影响使用寿命的其他缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

9.2.9  涂装完成后，构件的标志、标记和编号应清晰完整。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

条文说明：钢结构防腐涂装完成后，构件的标识、标记和编号（对于重大构件应标注重量和起吊位置）应清晰完整，要求全数检查。

- 9.3  连接部位涂装及涂层缺陷修补

Ⅰ  主控项目

9.3.1  在施工过程中，钢结构连接焊缝、紧固件及其连接节点的构件涂层被损伤的部位，应编制专项涂装修补工艺方案，且应满足设计和涂装工艺评定的要求。

检壹数量：全数检查。

检验方法：检查专项涂装修补工艺方案、涂装工艺评定和施工记录。

条文说明：钢结构现场连接焊缝、紧固件及其连接节点部位，以及因施工过程中构件涂层被损伤部位的防腐作业不同于加工制作过程中的防腐作业，同时连接节点区域的防腐可以有效提高钢结构的耐久性。

9.3.2  钢结构工程连接焊缝或临时焊缝、补焊部位，涂装前应清理焊渣、焊疤等污垢，钢材表面处理应满足设计要求。当设计无要求时，宜采用人工打磨处理，除锈等级不低于St3。

检查数量：全数检查。

检验方法：用现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定  第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1规定的图片对照观察检查。

9.3.3  高强度螺栓连接部位，涂装前应按设计要求除锈、清理，当设计无要求时，宜采用人工除锈、清理，除锈等级不低于St3。

检查数量：全数检查。

检验方法：用现行国家标准《涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定  第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级))GB/T 8923.1规定的图片对照观察检查。

9.3.4  构件涂层受损伤部位，修补前应清除已失效和损伤的涂层材料，根据损伤程度按照专项修补工艺进行涂层缺陷修补，修补后涂层质量应满足设计要求并符合本标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：壕膜测厚仪和观察检查。

Ⅱ  一般项目

9.3.5  钢结构工程连接焊缝、紧固件及其连接节点，以及施工过程中构件涂层被损伤的部位，涂装或修补后的涂层外观质量应满足设计要求并符合本标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

- 9.4  防火涂料涂装

Ⅰ  主控项目

9.4.1  防火涂料涂装前，钢材表面防腐涂装质量应满足设计要求并符合本标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查防腐涂装验收记录。

条文说明：防火涂料涂装前先检查结构主体施工是否满足设计和相关标准的要求，隐蔽验收资料是否齐全。

9.4.2  防火涂料粘结强度、抗压强度应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907的规定。

检查数量：每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度；每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。

检验方法：检查复检报告。

9.4.3  当采用厚涂型防火涂料涂装肘，80%及以上涂层面积应满足国家现行标准有关耐火极限的要求，且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。

检查数量：按照构件数抽查10%．且同类构件不应少于3件。

检验方法：厚涂型防火涂料的涂层厚度采用现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的方法检测。

条文说明：防火涂料隔热性能和涂层厚度对钢结构的防火效果影响较大，故本条明确了钢结构防火涂料隔热性能和涂层厚度的检查验收。

9.4.4  超薄型防火涂料涂层表面不应出现裂纹；薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm；厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1.0mm。

检查数量：按同类构件数抽查10%，且均不应少于3件。

检验方法：观察和用尺量检查。

Ⅱ  一般项目

9.4.5  防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

9.4.6  防火涂料不应有误涂、漏涂，涂层应闭合，无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆、乳突等缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

10  钢管束内混凝土工程

- 10.1  一般规定

10.1.1  钢管束内混凝土施工前，施工单位应编制专项施工方案，并经监理（建设）单位确认。当冬期、雨期、高温施工时，应制定季节性施工技术措施。

10.1.2  钢管束内混凝土浇筑应待本节钢结构构件全部施工完成后进行。

10.1.3  钢管束内的混凝土强度，应按现行国家标准《混凝士强度检验评定标准》GB 50107的规定分批检验评定。

10.1.4  钢管混凝土束内宜采用自密实混凝土或高抛免振捣混凝土。自密实混凝土和高抛免振捣混凝土的配合比设计、施工、质量检验和验收应分别符合现行行业标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283和《高抛免振捣混凝土应用技术规程》JGJ/T 296的有关规定。

10.1.5  钢管束内混凝土的冬期施工应符合国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104和施工技术方案的规定。

- 10.2  束内混凝土浇筑

Ⅰ  主控项目

10.2.1  束内混凝土的强度等级应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查试件强度试验报告。

条文说明：对束内混凝土的质量提出要求，束内混凝土与束外混凝土要求不同，要考虑钢管束与混凝土的共同作用对混凝土的强度、工艺性、收缩性均有要求。一般设计会对管内混凝土的强度等级、收缩性能或者配合比提出具体要求。施工时应严格按照设计要求与专项施工方案的规定进行，并留置标准养护试块，以检验束内混凝土的强度等级。束内混凝土强度等级、配合比要求较高，由设计提出强度等级及工艺性等要求。通常温凝土强度等级不应低于C30级，并随着钢管束钢材牌号的提高，而提高强度等级。通常钢材Q235的钢管束宜配用C30、C40级混凝土；钢材Q355的钢管宜配用C40、C50级混凝土，钢材Q390、Q420的钢管宜配甩C60级以上混凝上。

由于钢管束及束内馄凝土共同作用，束内混凝土宜采用无收缩混凝土或加微膨胀剂来补偿混凝土自身收缩。这些在设计中应有规定，设计无规定时，专项施工方案中应作出规定。

10.2.2  束内混凝土的工作性能和收缩性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查施工记录。

条文说明：本条规定束内混凝土的工作性能。由于束内混凝土浇筑方法的不同，混凝土的坍落度和可泵性等性能应与束内混凝土的浇筑方法相一致，采用顶升工艺浇筑时应注意选择可泵性能，其坍落度宜大于160mm。

当设计考虑钢管束及束内混凝土共同作用并对束内混凝上收缩性能提出具体要求时，束内混凝土宜采用无收缩混凝土或加微膨胀剂来补偿混凝土的自身收缩。

由于钢管束内混凝土性能有多方面的要求，做好混凝士的配合比优化设计就很重要，要使混凝土拌合物有良好的自身密实性能，使混凝土的流动性和保水性能最佳。浆骨比例适当，防止砂浆量太小，影响混凝土的流动性；砂浆量过大，混凝土自身收缩性增大；同时，粗骨料体积比例小，混凝土的弹性模量降低，混凝土的受压变形增大。

10.2.3  束内混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间不应超过混凝土的初凝时间，同一施工段钢管内混凝土应连续浇筑。当需要留置施工缝时应按专项施工方案留置。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、检查施工记录。

条文说明：束内混凝土必须在混凝土初凝前浇筑完毕，包括混凝上运输、浇筑，间歇的全部时间。混凝上的坍落度应符合要求，预拌混凝土每车都应取样试验，坍落度不符合要求的严禁使用。同一钢管束段内的混凝上最大程度的选择一次连续浇筑完毕，中间如需停留有间歇时，不能超过混凝土的初凝时间。如超过初凝时间就必须按规定留置施工缝。束内混凝土施工缝的留置应符合专项施工方案要求。

10.2.4  钢管束内混凝土浇筑应密实。

检查数量：全数检查。

检验方法：敲击进行检查。

条文说明：束内混凝土浇筑的密实应达到设计要求，并应无脱粘、无离析现象。由于混凝土密实度检查的困难，必须在施工过程加强控制，为达到密实，可以优化配合比设计，作好混凝土收缩控制等。如果设计提出要求时，应按设计要求处理。

束内混凝土的密实性指标，通过敲击检查方式，是方便可行的检查办法。敲击检查密实性也是在混凝土浇筑过程中采取的主要控制手段，初步检查如有异常，可采用超声波或钻孔等方式进行检测。对不密实部位，应采用钻孔注浆法进行补强，然后将钻孔补焊封闭。

10.2.5  钢管束内的插筋规格、数量、性能应符合设计要求及现行国家有关标准的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、钢尺量测。

Ⅱ  一般项目

10.2.6  束内混凝土施工缝的设置应符合设计要求，当设计无要求时，应在专项施工方案中作出规定，且钢管束拼接处应高出混凝土浇筑施工缝面500mm以上，以防钢管束焊接时高温影响束内混凝土质量。施工缝处理应按专项施工方案进行。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、检查施工记录。

条文说明：本条对束内混凝土的施工缝作出规定，通常应尽可能不留施工缝，非留不可时，应有留置方案，并按方案进行留置和处理，留置方案应在专项施工方案中作出明确规定，并应满足设计要求。留置施工缝时，停止浇筑后将管口封闭，以防水、油和异物等落入。若束内混凝土留置施工缝时，在钢管束拼接处，应高出混凝土施工缝不少于500mm，以防钢管束焊接时，其温度影响混凝土质量。

10.2.7  束内的混凝土浇筑方法及浇灌孔、排气孔的留置应符合设计及专项施工方案的要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、检查施工记录。

条文说明：因束内混凝土浇筑方法的需要，在钢管束上开孔，用于浇筑混凝土、排气及插入振动器振捣等，规定开孔的位置、大小，形式、数量等，以及孔的封堵作法，施工单位应按专项施工方案进行。开孔的留置要求方便、合理，混凝土浇筑前应对开孔的要求进行检查，并对钢管混凝土束组合构件进行验收，做好检查记录。确认钢管混凝土束组合构件的支撑体系、浇筑孔、排气孔的数量、位置、尺寸符合要求。

束内混凝土的浇筑方法应按实际情况选择，并根据选择的浇筑方法进行浇筑工艺试验。试验应形成记录。能保证浇筑质量，按施工方案及浇筑工艺试验结果的浇筑方法进行浇筑。浇筑中应防止混凝土产生离析。

钢管混凝土束组合墙应分层安装分层浇筑混凝土，对钢管束安装后，再一次浇筑混凝土时，必须有有效的控制方案，以防止混凝土浇筑对钢管束产生的初应力和影响混凝土的质量。

为使钢管束内混凝土的水分不散失，要将管口及顶升口等进行保湿封闭。由于混凝土的水分不易散失，混凝土受冻后体积膨胀会使钢管在胀力的作用下开裂，从而造成严重的质量事故。国内已有此类问题发生。因此，钢管束内混凝土浇筑宜避免冬期施工，如无法避免时，混凝土浇筑时应有严格的冬期施工措施。

10.2.8  束内混凝土浇筑前，应对钢管束安装质量检查确认，并应清理钢管束内水及腔内杂物；混凝土浇筑后应对管口进行临时封闭。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、检查施工记录。

条文说明：本条规定束内混凝土浇筑前应对钢管束安装质量进行确认，并应检查钢管束内壁干净、无油污、尘土杂物等，符合后再浇筑混凝土。浇筑后应对管口进行封闭，防止水等杂物进入。混凝土浇筑后不得再对钢管束进行任何调整。

10.2.9  束内混凝土浇筑后的养护方法和养护时间应符合设计及专项施工方案要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查施工记录。

条文说明：束内混凝土挠筑后应按专项施工方案进行养护，并确定养护时间。

10.2.10  束内混凝土浇筑后，浇灌孔、顶升孔、排气孔应按设计要求封堵，表面应平整，并进行表面清理和防腐处理。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

条文说明：本条规定束内混凝土浇筑后，应按设计要求作好浇筑孔、顶升孔、排气孔补洞处理，其使用的补洞钢材、焊缝高度、厚度、表面清理及防腐处理等应符合专项施工方案的规定。

11  钢管混凝土束组合结构分部竣工验收

11.0.1  钢管混凝土束组合结构作为主体结构之一可按子分部工程竣工验收。大型钢管混凝土束组合结构工程可划分成若干个子分部工程进行竣工验收。

11.0.2  钢管混凝土束组合结构分部工程有关安全及功能的检验和见证检测项目应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205及有关标准执行。

11.0.3  钢管混凝土束组合结构工程有关观感质量检验应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205执行。

11.0.4  钢管混凝土束组合结构工程合格质量标准应符合下列规定：

1  各分项工程质量均应符合合格质量标准；

2  质量控制资料和文件应完整；

3  有关安全及功能的检验和见证检测结果应满足本标准及国家现行有关标准相应合格质量标准的要求；

4  有关观感质量应符合本标准及国家现行有关标准相应合格质量标准的要求。

11.0.5  钢管混凝土束组合结构工程验收时，应提供下列文件和记录：

1  钢管混凝土束组合结构工程竣工图纸及相关设计文件；

2  施工现场质量管理检查记录；

3  有关安全及功能的检验和见证检测项目检测记录；

4  有关观感质量检验项目检查记录；

5  分部工程所含各分项工程质量验收记录；

6  分项工程所含各检验批质量验收记录；

7  强制性条文检验项目检查记录及证明文件；

8  隐蔽工程检验项目检查验收记录；

9  原材料、成品质量合格证明文件，中文产品标志及性能检测报告；

10  不合格项的处理记录及验收记录；

11  重大质量、技术问题实施方案及验收记录；

12  其他有关文件和记录。

11.0.6  钢管混凝土束组合结构工程质量验收记录应符合下列规定：

1  旋工现场质量管理检查记录可按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定进行；

2  分项工程检验批验收记录可按本标准附录A进行；

3  分项工程验收记录可按本标准附录B进行；

4  分部（子分部）工程验收记录可按本标准附录C进行。

10.0.7  钢管混凝土束组合结构工程计量应以设计单位出具的或由设计单位确认的钢结构施工详图及设计变更等设计文件为依据。计量方法应遵守合同文件的规定，当合同文件没有明确规定时，可按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定执行。

附录A  检验批质量验收记录

表A        检验批质量验收记录    编号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 检验批容量 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |  |  | 检验批部位 |  |  |
| 施工依据 |  |  |  |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 验收项目 |  |  | 设计要求及规范规定 |  | 最小/实际抽样数量 |  | 检查记录 |  |  | 检查结果 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附录B  分项工程质量验收记录

表E        分项工程质量验收记录    编号：

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程数量 |  |  |  |  | 检验批数量 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  |
| 序号 | 检验批名称 |  | 检验批 容量 | 部位/区段 | 施工单位检查结果 | 监理单位验收结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结果 |  | 项目专业技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监理单位验收结论 |  | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |

附录C  分部（子分部）工程质量验收记录

表E        分部（子分部）工程质量验收记录    编号：

| 单位（子单位） 工程名称 |  |  |  |  | 分部（子分部） 工程名称 |  | 分项工程数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  | 技术（质量）负责人 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位项目负责人 |  | 分包内容 |  |  |  |
| 序号 | 子分部 工程名称 |  | 分项工程 名称 |  | 检验批数量 | 施工单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合 验收 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 勘察单位 项目负责人： 年 月 日 |  | 设计单位 项目负责人： 年 月 日 |  | 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定(或要求)”。

引用标准名录

1 《混凝土结构设计规范》GB 50010

2 《混凝士强度检验评定标准》GB 50107

3 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

5 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205

6 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

7 《钢结构焊接规范》GB 50661

8 《混凝土结构施工规范》GB 50666

9 《钢结构工程施工规范》GB 50755

10 《通用硅酸盐水泥》GB 175

11 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 709

12 《漆膜附着力测定法》GB 1720

13 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.1

14 《焊缝无损检测  射线检测  第1部分：X和伽玛射线的胶片技术》GB/T 3323.1

15 《焊缝无损检测  射线检测  第2部分：使用数字化探测器的X和伽玛射线技术》GB/T 3323.2

16 《混凝土外加剂》GB 8076

17 《涂覆涂料前钢材表面处理  表面清洁度的目视评定  第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1

18 《色漆和清漆  漆膜的划格试验》GB/T 9286

19 《热喷涂金属和其他无机覆盖层  锌、铝及其合金》GB/T 9793

20 《电弧螺柱焊用圆柱头焊钉》GB/T 10433

21 《热喷涂涂层厚度的无损测量方法》GB/T 11374

22 《钢结构防火涂料》GB 14907

23 《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T 25176

24 《混凝土用再生粗骨料》GB/T 25177

25 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

26 《混凝土用水标准》JGJ 63

27 《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82

28 《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104

29 《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203

30 《海砂混凝土应用技术规范》JGJ 206

31 《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283

32 《高抛免振捣混凝土应用技术规程》JGJ/T 296