天津市建设工程消防验收管理暂行

规定实施细则

（征求意见稿）

目 录

第一章 总则

第二章 特殊建设工程的消防验收

第三章 其他建设工程的消防验收备案与抽查

第四章 档案管理

第五章 附则

第一章  总则

第一条（目的）为规范建设工程消防设计审查验收行为，保证建设工程消防设计、施工质量，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，以及《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》、住建部《建设工程消防设计审查验收工作细则》等部门规章，制定本细则。

依据：1、《中国人民共和国消防法》第十三条：“国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。”2、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部第51号令），以下简称“51号令”。

第二条（适用范围） 本细则适用于区级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门（以下简称消防验收主管部门）依法对特殊建设工程的消防验收以及其他建设工程的消防验收备案（以下简称备案）、抽查。

建设单位组织建设工程竣工验收消防查验，以及技术服务机构进行建设工程消防设施检测或者建设工程消防验收现场评定等，可参照执行。

依据：51号令第三条：“县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门（以下简称消防设计审查验收主管部门）依职责承担本行政区域内建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。”

第三条（依据） 本细则是我市和《暂行规定》配套的具体规定，建设工程消防设计审查验收除遵守本细则外，尚应符合其他相关法律法规、部门规章以及我市的相关文件、政策规定。

依据：51号令第四十二条：“省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门可以根据有关法律法规和本规定，结合本地实际情况，制定实施细则。”

第二章  特殊建设工程的消防验收

第四条（权限分工） 除下列由市住房城乡建设委负责消防验收的建设工程外，其余建设工程的消防验收、备案和抽查工作均由属地住房城乡建设主管部门负责。

（一）跨区域的新建建设工程；

（二）重大、涉密、技术复杂以及上级部门确定由市建设行政主管部门负责的建设工程。

第五条（验收程序）消防验收主管部门开展特殊建设工程消防验收，建设、设计、施工、工程监理、消防技术服务机构等相关单位应当予以配合。特殊建设工程消防验收一般包括申请材料形式审查、申请材料合规性审查和现场评定。

依据：1、51号令第二十六条：“对特殊建设工程实行消防验收制度。”

第六条（形式审查）符合下列条件的，申请材料形式审查合格，消防验收主管部门应当出具受理凭证；不符合其中任意一项的，消防验收主管部门应当一次性告知需要补正的全部内容：

（一）特殊建设工程消防验收申请表信息完整；

（二）具有工程竣工验收报告；

（三）具有涉及消防的建设工程竣工图纸。

依据：1、51号令第二十八条：“建设单位申请消防验收，应当提交下列材料：（一）消防验收申请表；（二）工程竣工验收报告；（三）涉及消防的建设工程竣工图纸。消防设计审查验收主管部门收到建设单位提交的消防验收申请后，对申请材料齐全的，应当出具受理凭证；申请材料不齐全的，应当一次性告知需要补正的全部内容。”

第七条（工程竣工验收报告）建设单位编制工程竣工验收报告前，应开展竣工验收消防查验，查验合格后方可编制工程竣工验收报告。

竣工验收消防查验的情况应作为工程竣工验收报告的附件，说明建设工程经查验符合下列要求：

（一）完成经审查合格的消防工程设计文件和合同约定的各项内容，包括：消防车道、救援场地和入口的设置已完成，消防电源和水源已开通，消防控制室、消防水泵房和发配电机房等公共消防设施已施工完毕等；

（二）有完整的消防工程技术档案、施工管理资料，包括：涉及消防的各分部工程的质量验收记录；防火间距、消防车道、消防救援场地和入口、建筑防爆、防火分区、安全疏散、消防电梯等检查记录；涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告等；

（三）建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格；施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准；

（四）消防设施性能、消防系统功能联调联试等内容的检测报告记录完整、结论合格。

依据：1、51号令第二十七条：“建设单位组织竣工验收时，应当对建设工程是否符合下列要求进行查验：（一）完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容；（二）有完整的工程消防技术档案和施工管理资料（含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告）；（三）建设单位对工程涉及消防的各分部分项工程验收合格；施工、设计、工程监理、技术服务等单位确认工程消防质量符合有关标准；（四）消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格。经查验不符合前款规定的建设工程，建设单位不得编制工程竣工验收报告。”

第八条（合规性审查）符合下列条件的，申请材料合规性审查合格；不符合下列任意一项的，结论为不合格：

（一）工程竣工验收报告编制符合相关规定，竣工验收消防查验内容完整、符合要求。工程竣工验收报告主要包括工程概况，建设单位执行基本建设程序情况，对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见以及本规定第七条规定的竣工验收消防查验的全部资料等内容。依法需要取得施工许可证或开工报告和需进行施工图设计审查的工程，其竣工验收报告还应附有施工许可证（开工报告）和施工图消防设计文件审查意见。

（二）涉及消防的建设工程竣工图纸与经审查合格的消防设计文件相符。

依据：住建部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》第七条：“工程竣工验收合格后，建设单位应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验收报告主要包括工程概况，建设单位执行基本建设程序情况，对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见等内容。工程竣工验收报告还应附有下列文件：（一）施工许可证。（二）施工图设计文件审查意见。（三）本规定第五条（二）、（三）、（四）、（八）项规定的文件。（四）验收组人员签署的工程竣工验收意见。（五）法规、规章规定的其他有关文件。”

第九条（技术服务）消防验收主管部门开展特殊建设工程消防验收和建设单位组织竣工验收消防查验时，可以委托具备相应能力的技术服务机构开展特殊建设工程消防验收的申请材料合规性审查、消防设施检测、现场评定，并形成意见或者报告，作为出具特殊建设工程消防验收意见的依据。

提供申请材料合规性审查、消防设施检测、现场评定的技术服务机构，应当将出具的意见或者报告及时反馈消防验收主管部门，结论应清晰、明确。

现场评定技术服务应严格依据法律法规、国家工程建设消防技术标准和我市有关规定等开展，并承担相应的法律责任。

依据：1、51号令第十三条：“提供建设工程消防设计图纸技术审查、消防设施检测或者建设工程消防验收现场评定等服务的技术服务机构，应当按照建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准和国家有关规定提供服务，并对出具的意见或者报告负责。”

第十条（现场评定内容）现场评定应当依据消防法律法规、国家工程建设消防技术标准和涉及消防的建设工程竣工图纸，对建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量;对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等。经办人按照评定内容填写《建设工程消防验收记录表，》现场评定具体项目包括：

（一）建筑类别与耐火等级；

（二）总平面布局，应当包括防火间距、消防车道、消防车登高面、消防车登高操作场地等项目；

（三）平面布置，应当包括消防控制室、消防水泵房等建设工程消防用房的布置，国家工程建设消防技术标准中有位置要求场所（如儿童活动场所、展览厅等）的设置位置等项目；

（四）建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰；

（五）建筑内部装修防火，应当包括装修情况，纺织织物、木质材料、高分子合成材料、复合材料及其他材料的防火性能，用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施，对消防设施的影响，对疏散设施的影响等项目；

（六）防火分隔，应当包括防火分区，防火墙，防火门、窗，防火卷帘，竖向管道井、其他有防火分隔要求的部位等项目；

（七）防爆，应当包括泄压设施，以及防静电、防积聚、防流散等措施；

（八）安全疏散，应当包括安全出口、疏散门、疏散走道、避难层（间）、消防应急照明和疏散指示标志等项目；

（九）消防电梯；

（十）消火栓系统，应当包括供水水源、消防水池、消防水泵、管网、室内外消火栓、系统功能等项目；

（十一）自动喷水灭火系统，应当包括供水水源、消防水池、消防水泵、报警阀组、喷头、系统功能等项目；

（十二）火灾自动报警系统，应当包括系统形式、火灾探测器的报警功能、系统功能、以及火灾报警控制器、联动设备和消防控制室图形显示装置等项目；

（十三）防烟排烟系统及通风、空调系统防火，包括系统设置、排烟风机、管道、系统功能等项目；

（十四）消防电气，应当包括消防电源、柴油发电机房、变配电房、消防配电、用电设施等项目；

（十五）建筑灭火器，应当包括配置、布置等项目；

（十六）泡沫灭火系统，应当包括泡沫灭火系统防护区、以及泡沫比例混合、泡沫发声装置等项目；

（十七）气体灭火系统的系统功能；

（十八）其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文规定的项目。

依据：1、51号令第二十九条：“消防设计审查验收主管部门受理消防验收申请后，应当按照国家有关规定，对特殊建设工程进行现场评定。现场评定包括对建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等内容。”

第十一条（抽样要求）现场抽样查看、测量、设施及系统功能测试应符合下列要求:

（一）每一项目的抽样数量不少于2处，当总数不大于2处时，全部检查；

（二）防火间距、消防车登高操作场地、消防车道的设置及安全出口的形式和数量应全部检查。

第十二条（现场评定结论）消防验收现场评定符合下列条件的，结论为合格；不符合下列任意一项的，结论为不合格：

（一）现场评定内容符合经消防设计审查合格的消防设计文件；

（二）现场评定内容符合国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的要求；

（三）有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容，其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求；国家工程建设消防技术标准没有要求的，误差不超过5%，且不影响正常使用功能和消防安全；

（四）现场评定内容为消防设施性能的，满足设计文件要求并能正常实现；

（五）现场评定内容为系统功能的，系统主要功能满足设计文件要求并能正常实现。

实施现场评定的经办人不得少于2人，人数不足的，建设单位可停止现场评定，并向消防验收主管部门提出意见。

第十三条（不合格整改） 对消防验收不合格的建设工程，建设单位应组织相关单位进行排查整改，并对整改的内容负责。整改完成后向原出具消防验收意见的消防验收主管部门重新申报消防验收。

第三章  其他建设工程的消防验收备案与抽查

第十四条（备案凭证）消防设计审查验收主管部门收到建设单位备案材料后，对申请材料开展形式审查，对符合下列条件的，应当出具备案凭证；不符合其中任意一项的，消防设计审查验收主管部门应当一次性告知需要补正的全部内容：

（一）消防验收备案表信息完整；

（二）具有工程竣工验收报告；

（三）具有涉及消防的建设工程竣工图纸。

依据：1、51号令第三十四条：“其他建设工程竣工验收合格之日起五个工作日内，建设单位应当报消防设计审查验收主管部门备案。建设单位办理备案，应当提交下列材料：（一）消防验收备案表；（二）工程竣工验收报告；（三）涉及消防的建设工程竣工图纸。本规定第二十七条有关建设单位竣工验收消防查验的规定，适用于其他建设工程。”2、51号令第三十五条：“消防设计审查验收主管部门收到建设单位备案材料后，对备案材料齐全的，应当出具备案凭证；备案材料不齐全的，应当一次性告知需要补正的全部内容。”

第十五条（抽查比例） 消防验收主管部门应当对备案的其他建设工程按照“双随机、一公开”制度抽取检查对象。我市消防备案工程的具体抽查比例为：

（一）、人员密集场所（包括公众聚集场所、公共娱乐场所）90%；

（二）、高层住宅90%；

（三）、多层住宅50%；

（四）、办公50%；

（五）、厂房50%；

（六）、仓库50%；

（七）、其他50%。

依据：1、51号令第三十六条：“消防设计审查验收主管部门应当对备案的其他建设工程进行抽查。抽查工作推行“双随机、一公开”制度,随机抽取检查对象,随机选派检查人员。抽取比例由省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门，结合辖区内消防设计、施工质量情况确定，并向社会公示。”

第十六条（检查原则）消防验收主管部门对被确定为检查对象的其他建设工程，应当按照建设工程消防验收有关规定，检查建设单位提交的工程竣工验收报告的编制是否符合相关规定，竣工验收消防查验内容是否完整、符合要求。备案抽查的现场检查应当依据涉及消防的建设工程竣工图纸和建设工程消防验收现场评定有关规定进行。

依据：51号令第三十六条：“消防设计审查验收主管部门应当自其他建设工程被确定为检查对象之日起十五个工作日内，按照建设工程消防验收有关规定完成检查，制作检查记录。检查结果应当通知建设单位，并向社会公示。

第十七条（复查要求） 建设单位收到检查不合格整改通知后，应当停止使用建设工程，并组织整改，整改完成后，向消防验收主管部门申请复查。消防验收主管部门将该工程备案检查不合格情况通报住房和城乡建设综合执法部门。

消防验收主管部门对整改完成并申请复查的其他建设工程，应当按照建设工程消防验收有关规定进行复查，并出具复查意见。

依据：1、51号令第三十七条：“建设单位收到检查不合格整改通知后，应当停止使用建设工程，并组织整改，整改完成后，向消防设计审查验收主管部门申请复查。消防设计审查验收主管部门应当自收到书面申请之日起七个工作日内进行复查，并出具复查意见。复查合格后方可使用建设工程。”

第四章  档案管理

第十八条（档案管理制度）消防设计审查验收主管部门应当严格按照国家有关档案管理的规定，做好建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的档案管理工作，鼓励建立档案信息化管理系统。

消防验收工作人员应当对所承办的消防验收、备案和抽查的业务管理和业务技术资料及时收集、整理，确保案卷材料齐全完整、真实合法。

第十九条（特殊建设工程存档内容） 特殊建设工程消防验收合格后，消防验收主管部门应当及时按照归档内容及装订顺序立卷并移交档案管理机构。

特殊建设工程消防验收卷的归档内容及装订顺序如下：

（一）卷内文件目录；

（二）特殊建设工程消防设计审查申请表、受理凭证和意见书；

（三）特殊消防设计专家评审意见；

（四）特殊建设工程消防验收申请表、受理凭证和意见书；

（五）消防设计文件；

（六）工程竣工验收报告；

（七）涉及消防的建设工程竣工图纸；

（八）建设工程消防验收记录表，现场抽样查看、测量、设施及系统功能测试等检查资料；

（九）图表、声像等消防验收过程材料；

（十）其他有关材料。

以上归档内容是复印件的，应当由原单位或相关人员盖章或签字确认。

第二十条（其他建设工程存档内容） 其他建设工程按照相关规定完成备案、抽查（复查）后，消防验收主管部门应当及时按照归档内容及装订顺序立卷，并移交档案管理机构。

其他建设工程消防验收卷的归档内容及装订顺序如下：

（一）卷内文件目录；

（二）其他建设工程消防验收备案表、备案凭证；

（三）工程竣工验收报告；

（四）涉及消防的建设工程竣工图纸；

（五）其他有关材料。

对确定为检查对象的其他建设工程，还应当包含下列归档内容：

（一）建设工程消防验收备案抽查复查申请表、通知书；

（二）建设工程消防验收记录表，现场抽样查看、测量、设施及系统功能测试等检查资料；

（三）图表、声像等消防验收过程材料。

以上归档内容是复印件的，应当由原单位或相关人员盖章或签字确认。

第二十一条（存放形式和时限） 建设工程消防验收、备案和抽查的档案内容较多时可立分册并集中存放，其中图纸可用电子档案的形式保存。建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的原始技术资料应长期保存。

第五章  附则

第二十二条（法律责任） 消防验收、备案和抽查过程中发生的违法行为，消防验收主管部门应通报住房和城乡建设综合执法部门，并由住房和城乡建设综合执法部门按照相关法律法规进行处罚。

依据：1、51号令第三十六条：“违反本规定的行为，依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国消防法》《建设工程质量管理条例》等法律法规给予处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

建设、设计、施工、工程监理、技术服务等单位及其从业人员违反有关建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准，除依法给予处罚或者追究刑事责任外，还应当依法承担相应的民事责任。

第二十三条（撤销许可） 消防验收、备案和抽查合格意见具有下列情形之一的，出具相关意见的住房和城乡建设主管部门或者上级住房和城乡建设主管部门，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可：

（一）行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定的；

（二）超越法定职权作出准予行政许可决定的；

（三）违反法定程序作出准予行政许可决定的；

（四）对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可的；

（五）依法可以撤销行政许可的其他情形。 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。 依照前两款的规定撤销行政许可，可能对公共利益造成重大损害的，不予撤销。

依照本条第一款的规定撤销行政许可，被许可人的合法权益受到损害的，行政机关应当依法给予赔偿。依照本条第二款的规定撤销行政许可的，被许可人基于行政许可取得的利益不受保护。

住房和城乡建设主管部门可将被发现有违规、违法以及严重失信的企业及执业人员列入建设工程领域“黑名单”，并联合相关部门进行惩戒。

依据《行政许可法》第六十九条：“有下列情形之一的,作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关,根据利害关系人的请求或者依据职权,可以撤销行政许可：（一）行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定的；（二）超越法定职权作出准予行政许可决定的；（三）违反法定程序作出准予行政许可决定的；（四）对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可的；（五）依法可以撤销行政许可的其他情形。被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的,应当予以撤销。依照前两款的规定撤销行政许可,可能对公共利益造成重大损害的,不予撤销。依照本条第一款的规定撤销行政许可,被许可人的合法权益受到损害的,行政机关应当依法给予赔偿。依照本条第二款的规定撤销行政许可的,被许可人基于行政许可取得的利益不受保护。”

第二十四条（监督纠正） 上级住房和城乡建设主管部门应当加强对下级住房和城乡建设主管部门实施消防验收、备案和抽查的监督检查，及时纠正消防验收、备案和抽查实施中的违法行为。

依据《行政许可法》第六十条：“上级行政机关应当加强对下级行政机关实施行政许可的监督检查，及时纠正行政许可实施中的违法行为。“

第二十五条（新旧标准执行要求） 新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前，建设工程的消防设计已经依法审查或者经施工图审查合格的，按原审查或施工图审查意见的标准执行。具体时间以该建设工程的消防设计审查或施工图审查被受理当日为准。

依据：151号令第四十条：“新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前，建设工程的消防设计已经依法审查合格的，按原审查意见的标准执行。”

第二十六条（施行日期） 本细则自**年**月**日起施行。